СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2022г. N 56

О ходе  подготовки к отопительному сезону в 2022 – 2023 гг.

в Палехском муниципальном районе

В соответствии со ст. 28 Устава Палехского муниципального района,  Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию о начале отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2022-2023 г.г. принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета Палехского

муниципального района 		          	                                Д.В. Титов

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 27.09.2022 № 56

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг.

в Палехском муниципальном районе

Подготовка к отопительному сезону в Палехском муниципальном районе осуществляется в соответствии с комплексным планом, который был утверждён 28 апреля 2022 года, после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023, а так же программы проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии созданы  и утверждены  в городском и сельских поселениях на территории Палехского муниципального района.

К отопительному сезону готовятся 4 газовых котельных (2 в Палехе, 1 в с. Майдаково и 1 в д. Пеньки)

Котельные в п. Палех

По состоянию на 23.09.2022 готовность центральной котельной  к отопительному сезону составляет 98%, тепловых сетей - 100%.

На территории Палехского городского поселения в соответствии с распоряжением администрации Палехского муниципального района от 19.09.2022 № 238-р  установлено начало отопительного сезона не позднее дня следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура  наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

Котельная в заречной части Палеха по состоянию на текущую дату готова к подаче тепловой энергии потребителям. Запустить котельную в настоящее время не предоставляется возможным ввиду отсутствия разрешения  от АО «Газпром межрегионгаз Иваново» на пуск газа из-за имеющейся задолженности за поставленный газ. Со стороны администрации и ресурсоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»  в адрес АО «Газпром межрегионгаз Иваново»  направлены письма с просьбой подачи пуска газа на центральную и блочно модульную котельные п. Палех, в связи с предстоящим отопительным сезоном, с приложением согласованного графика погашения задолженности.

В рамках подготовки к отопительному периоду на объектах теплоснабжения выполнены следующие работы:

Центральная котельная в п. Палех:

- проведены гидравлические испытания котельной.

- отремонтированы и опрессованы пароводяные теплообменники;

- проведен плановый ремонт и ревизия арматуры деаэратора;

- проводены ревизия и ремонт арматуры котлов и экономайзеров;

- котлы №1,2 опрессованы;

- отремонтированы сетевые насосы и запорная арматура к ним;

- покрашен вводной газопровод среднего давления;

- проводен плановые ремонт и опрессовка в ГРУ;

- смонтированы все приборы и манометры после очередной поверки и ремонта;

- отремонтированы коммуникации и смонтирован новый трубопровод в здании подготовки солевого раствора, выполнен текущий ремонт здания.

Блочно-модульная котельная в заречной части п. Палех:

- проведены плановые работы по консервации на летний период;

- смонтированы все приборы и манометры после очередной поверки и ремонта.

Тепловые сети:

- промыты, опрессованы, заполнены;

- заменен участок тепловой сети на ул. Школьной у ТК25 ТС          Центральной части п. Палех;

- проведены работы по ремонту запорной арматуры в ТК27 ТС          Центральной части п. Палех;

- произведена реконструкция участка сети на ул. Зиновьева д.1 и выполнена новая врезка в магистральную линию;

- отремонтирован поврежденный участок сети на территории Детсада №2 на ул. Баканова;

- заменен участок сети по ул.1-я Садовая в Заречной части п. Палех;

- отремонтированы ТК у домов №11, 13 на ул. Мира, заменена запорная арматура;

-  выполнена изоляция сети и ремонт поврежденных участков на

ул. Корина;

- заизолирован участок сети на ул. Баканова от теплового узла до дома № 21;

-  отремонтированы перекрытия и поврежденный трубопровод в ТК 10 у здания Почты;

- проведены работы по замене участка сети на Базарной площади общей протяженностью 252 м.п. , а так же  на пересечении ул. Баканова и пер. Музейный по замене трубы д.219 мм. 12 п.м.

Заключены договоры на поставку катионита и необходимых материалов для ремонта фильтров системы ХВО ЦК и документы на капитальный ремонт котла № 3.

В настоящее время ведется работа по передаче в концессию объектов теплоснабжения п. Палех.

Начата подготовка документов для представления в Ростехнадзор на получение паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Одной из проблем при подготовке к отопительному сезону остается задолженность МУП «Палехский туристский центр» за поставленные ранее ресурсы:

- электроэнергия- 730,05 тыс.руб.,

- газ – 13346,63 тыс.руб.

Задолженность населения за поставленные коммунальные ресурсы перед МУП «Палехский туристский центр» составляет – 3044091,33 руб.

Задолженности у бюджетных организаций – нет.

Предприятием на постоянной основе ведется претензионно-исковая работа с должниками.

Котельная  д. Пеньки

Готовность котельной к отопительному сезону составляет 100%, тепловых сетей - 100%.

Подача тепловой энергии  в д. Пеньки была произведена на объекты социальной сферы и МКД с 21.09.2022 года, в соответствии с постановлением о начале отопительного периода.

В процессе подготовки к отопительному периоду проведена опрессовка и промывка тепловых сетей, в ходе выполнения  работ аварийных ситуаций не возникло.

Котельная  с. Майдаково

Готовность котельной к отопительному сезону составляет 100%, тепловых сетей - 100%.

Подача тепловой энергии  в с. Майдаково была произведена на объекты социальной сферы и МКД с 19.09.2022 года.

Ведется работа по выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. потребителям.

Основными проблемами при подготовке к новому отопительному периоду остаются недостаток денежных средств из-за долгов потребителей, изношенность инженерных сетей.