Приложение № 1

к постановлению администрации

Палехского городского поселения

№ 200 от 24.12.2013 г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАЛЕХСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  Палехского городского поселения  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Палехского городского  поселения являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», долгосрочная целевая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения на 2013-2023 годы, утвержденная Решением Совета Палехского городского поселения № 81 от 26.12.2012 года, Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения, утвержденная Решением Совета Палехского городского поселения № 81 от 26.12.2012 года,  а также с учетом схемы теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

-обследовать систему водоснабжения и водоотведения, провести  анализ существующей ситуации в водоснабжении  и водоотведении  городского поселения;

-  выявить дефицит в водоснабжении и водоотведении, сформировать варианты развития системы водоснабжения и водоотведения для ликвидации данного дефицита;

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повысить  надежность работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Палехского городского  поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.

1.1 Краткая характеристика Палехского городского поселения

Палехское городское  поселение образовано в 2006 году

Общая площадь – 652 га

Численность населения  - 5436 чел.

Экономику городского поселения представляют:

- 16 предприятий (хозяйствующих субъектов)

- 170 ИП (всего в районе 238).

Численность трудоспособного населения – 3406 чел,

В состав Палехского городского поселения

входят 3 населенных пункта: п. Палех, д. Свергино, д. Ковшово.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно - питьевого назначения, строительная глина, песок и др.

Источниками водоснабжения жителей городского поселения являются артезианские скважины. В настоящее время источниками водоснабжения п.Палех и д.Ковшово является 6 артезианских скважин мощностью 5-7,5 м.куб./час. Протяженность водопроводных сетей составляет 29,9 км. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни и далее в сети хозяйственно-питьевого водопровода населенных пунктов. На сетях водопровода установлены водозаборные колонки общего пользования. Объекты водоснабжения являются собственностью поселения и переданы по договору аренды в ООО «Палехские водопроводно-канализационные сети».

Источниками водоснабжения д.Свергино являются 3 колодца.

ООО «Палехские водопроводно-канализационные сети» выполняют работы по водоснабжению  городского поселения и оказывают следующие услуги:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и для технологического обеспечения водой объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Представление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых   ООО «Палехские водопроводно-канализационные сети» осуществляются непосредственно через кассу предприятия, Почтамта п.Палех и отделение Сбербанка п.Палех.

1.2 Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Палехского городского поселения  базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, часть является тупиковой, часть кольцевой по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация городского  поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Палехского городского  поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной схемой теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения на 2013-2023 годы,  утвержденной Решением Совета Палехского городского поселения № 81 от 26.12.2012 г. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения (в деревнях и частично в п. Палех) Палехского городского  поселения пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 5-20 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 90%.

Основными проблемами децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению являются:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Палехского городского  поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметром 63-110 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На сетях предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100-150  и отключающей арматуры.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из двух  поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны (зона строгого режима) включается территория в радиусе 30м. вокруг скважины, ограждаемую забором 1,2 м Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, озеленяется

На территории первого пояса запрещается:

-пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к  водопроводу;

- для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический  медицинский осмотр и проверка  на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и            обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго  пояса радиусом 150м предусматривается следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с санитарными  организациями;

-  при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать  их антисанитарного  состояния.

На территории второго пояса санитарной зоны запрещается:

-загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами ;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ,  скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ ,силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий .которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и  ядохимикатов;

В зону второго пояса на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго устанавливается ограниченный санитарный режим.

1.3 Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Палехского городского поселения

Износ водопроводной сети составляет   80%. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так  Администрация  Палехского городского  поселения запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет  собственных средств.

| № | Краткое описание мероприятия |  | Цель мероприятия | Технические параметры | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Реконструкция систем водоснабжения по ул.Зиновьева, ул.Баканова, ул.Некрасова. | Обеспечение надежности водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей 1507 м | 9274,41 | 2014 |  | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2 |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Д.Бедного | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 800 м | 3600,0 | 2015 |  | Повышение качества КУ | 3 года |
| 3 |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.3-я Западная | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 500 м | 2250,0 | 2016 |  | Повышение качества КУ | 3 года |
| 4 |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Зиновьева | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 300 м | 1350,0 | 2017 |  | Повышение качества КУ | 3 года |
| 5 |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Красноармейская | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 500 м | 2250,0 | 2018 |  | Повышение качества КУ | 3 года |
| 6 |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Чапаева | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 300 м | 1350,0 | 2019 |  | Повышение качества КУ | 3 года |
| 7 |  | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Титова | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 400 м | 1800,0 | 2020 |  | Повышение качества КУ | 3 года |
| 8 |  | Строительство скважин питьевого водоснабжения по ул.Луговая | Обеспечение надежности водоснабжение | Строительство одной артезианской скважины. | 3883,4 | 2018-2020 |  | Повышение качества КУ | года |

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению.

2.1. Проектные решения

Сточные воды от существующей жилой застройки ,общественных зданий и зданий коммунального назначения п.Палех системой самотечно-напорных коллекторов подаются на очистные сооружения производительностью 19,98  куб.м/час.  В настоящее время в остальных населенных пунктах Палехского городского поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на очистные сооружения.

Проектные решения  водоотведения Палехского городского  поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном  централизованная.

В п. Палех  имеется централизованная система отвода хозяйственно-бытовой канализации.  Протяженность канализационных сетей 16,1 км Сточные воды от существующей застройки самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

2.2 Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки п. Палех предусматривается в существующие и проектируемые канализационные сети, проектируемые очистные сооружения с полной биологической очисткой  и в проектируемые надворные уборные с емкостями - накопителями с вывозом на очистные сооружения. Старые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации по мере необходимости заменяются.

2.3 Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения Палехского городского поселения

Износ системы водоотведения составляет 80%. При таком состоянии системы водоотведения канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция системы водоотведения, для чего предусмотрены следующие мероприятия:

| № | Краткое описание мероприятия |  | Цель мероприятия | Технические параметры | Затраты на реализацию, тыс. руб. |  | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Капитальный ремонт канализационной линии по ул.Некрасова | Обеспечение надёжности водоотведения | Ремонт канализационной линии 300 м | 1350,0 | 2014 |  | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 2 |  | Капитальный ремонт канализационной линии по ул.Красноармейская | Обеспечение надёжности водоотведения | Ремонт канализационной линии 600 м | 2700,0 | 2015 |  | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 3 |  | Капитальный ремонт канализационной линии по ул.Зиновьева | Обеспечение надёжности водоотведения | Ремонт канализационной линии 600 м | 2700,0 | 2016 |  | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 4 |  | Капитальный ремонт канализационной линии по ул.Баканова | Обеспечение надёжности водоотведения | Ремонт канализационной линии 500 м | 2250,0 | 2017 |  | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 5 |  | Строительство очистных сооружений | Улучшение экологической ситуации | строительство очистных сооружений | По результатам изготовления ПСД | 2014-2020 |  | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 6 |  | Капитальный ремонт КНС | Улучшение экологической ситуации | Капитальный ремонт КНС | 150,00. | 2018 |  | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |

Раздел 3.  Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Палехского городского  поселения.

5.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.