**Общество с ограниченной ответственностью**

**«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»**

### УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации Палехского муниципального района

от №

**Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения**

**Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг.**

**Актуализация на 2026 год**

## «РАЗРАБОТЧИК»

Директор

ООО «Энергосервисная Компания»

А.Ю. Тюрин

« » 2025 г.

**Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения**

**Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг.**

**Актуализация на 2026 год**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

УН.СТ.37.2025.10.04

СОДЕРЖАНИЕ

[Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой](#_bookmark0) [энергии для целей теплоснабжения 5](#_bookmark0)

[Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности](#_bookmark1) [(эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и](#_bookmark1) [описание структуры договорных отношений между ними 5](#_bookmark1)

[Часть 2 Источники тепловой энергии 7](#_bookmark2)

[Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 11](#_bookmark3)

[Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии 23](#_bookmark4)

[Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой](#_bookmark5) [энергии в зонах действия источников тепловой энергии 24](#_bookmark5)

[Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников](#_bookmark6) [тепловой энергии 29](#_bookmark6)

[Часть 7 Балансы теплоносителя 33](#_bookmark7)

[Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 35](#_bookmark8)

[Часть 9 Надежность теплоснабжения 37](#_bookmark9)

[Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 43](#_bookmark10) [Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 45](#_bookmark11)

[Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах](#_bookmark12) [теплоснабжения поселения, городского округа 48](#_bookmark12)

[Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения](#_bookmark13)

[. 50](#_bookmark13)

[Глава 3 Электронная модель схемы теплоснабжения 62](#_bookmark14)

[Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой](#_bookmark15) [энергии и тепловой нагрузки потребителей 62](#_bookmark15)

[Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города](#_bookmark16) [федерального значения 83](#_bookmark16)

[Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных](#_bookmark17) [установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками](#_bookmark17) [потребителей, в том числе в аварийных режимах. 84](#_bookmark17)

[Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или)](#_bookmark18) [модернизации источников тепловой энергии 89](#_bookmark18)

[Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и](#_bookmark19) [сооружений на них 100](#_bookmark19)

[Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в](#_bookmark20) [закрытые системы горячего водоснабжения 102](#_bookmark20)

[Глава 10 Перспективные топливные балансы 103](#_bookmark21)

[Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения 107](#_bookmark22)

[Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение](#_bookmark23) [и (или) модернизацию 115](#_bookmark23)

[Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города](#_bookmark24) [федерального значения 117](#_bookmark24)

[Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия 124](#_bookmark25)

[Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций 127](#_bookmark26)

[Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 129](#_bookmark27)

[Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 130](#_bookmark28)

[Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме](#_bookmark29) [теплоснабжения 131](#_bookmark29)

## Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Пановское сельское поселение - муниципальное образование в [Палехском](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [районе](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [Ивановской области](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) [Российской Федерации](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F). Административный центр — деревня [Паново](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)). Решением Совета Пановского сельского поселения от 28.05.2015 № 10 принято реорганизовать администрацию Пановского сельского поселения в форме слияния с администрацией Пеньковского сельского поселения, администрацией Сакулинского сельского поселения и создать администрацию Пановского сельского поселения Палехского муниципального

района.

Территория сельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовой температурой 4,2 градуса.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт Иваново Ивановской области

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Средняя температура наружного  воздуха | -10,3 | -9,2 | -3,4 | 5,0 | 12,0 | 16,3 | 18,6 | 16,4 | 10,4 | 4,0 | -2,5 | -7,4 |

Площадь сельского поселения составляет 104 кв.км.

По состоянию на 2021 год численность населения составляет 1467 человека.

Теплоснабжение Пановского сельского поселения осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

***Котельные, в собственности ООО «Межрегиональный инжиниринговый центр» (ООО***

***«МИЦ»):***

- котельная д. Пеньки

Котельная д. Пеньки расположена в д. Пеньки Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области по адресу ул. Школьная, 9. ООО «МИЦ» осуществляет производство тепловой энергии от собственной котельной и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует.

Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения до 01.12.2022 г. - МУП «Палехский туристский центр», с вышеуказанной указанной даты – ООО «МИЦ».

**Производственные котельные** Производственные котельные отсутствуют. **Индивидуальное теплоснабжение**

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации приведены ниже.


Рисунок 1

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Котельная | Тип, марка котла | Установленная  мощность, Гкал/ч | Располагаемая  мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Срок Службы, лет | Средний КПД,  % | Средний удельный расход  топлива на производство, кг.у.т/Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | Водогрейный Котёл RSP-600 № 1 | 0,515 | 0,515 | Природный газ | 4 | 93,6 | 155,04 |
| Водогрейный Котёл RSP-600 № 2 | 0,515 | 0,515 | Природный газ | 4 | 91,9 | 155,04 |

## Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной мощности приведены в таблице 2.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

## Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 3.

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

## Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды источника  тепловой энергии, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источника  тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | 1,03 | 0,01 | 0,0 | 1,02 |

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

## Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой энергии | Марка котла | Дата ввода КА в эксплуатацию | Нормативный срок  службы КА | Фактический срок службы КА | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после  ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановлений КА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | Водогрейный Котёл RSР - 600 №1 | 2021 | 15 | 4 | - | - | - | - |
| Водогрейный Котёл RSР - 600 №2 | 2021 | 15 | 4 | - | - | - | - |

## Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Котельная д. Пеньки

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный

- автоматически по температуре наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

## Среднегодовая загрузка оборудования

Информация о среднегодовой загрузке не предоставлена.

## Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Расчеты за тепловую энергию, отпущенную в сеть от источника тепловой энергии производятся на основании прибора учета

Информация о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Приборы учета тепловой энергии | | | |
| Наличие приборов учета тепловой энергии на  котельной | Марка прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора  учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная д. Пеньки | да | Теплосчётчик КМ-5 | в тепловом пункте | 2021 г. |

## Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным РСО отказы и восстановления оборудования на источниках за базовый год отсутствовали.

## Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

## Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты Описание структуры тепловых сетей

В Пановском сельском поселении функционирует один независимый источник тепловой энергии. Резервирование отдельных участков отсутствует.

Котельная д. Пеньки

Сети отопления

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м | Дата ввода | Тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | у-01 | 159 | 226 | 01.01.1997 | воздушная |
| 2 | тк-07 | тк-08 | 76 | 30 | 01.01.2004 | воздушная |
| 3 | тк-02 | тк-06 | 159 | 63 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 4 | у-01 | тк-02 | 159 | 40 | 01.01.1997 | воздушная |
| 5 | тк-06 | тк-07 | 159 | 67 | 01.01.1997 | воздушная |
| 6 | тк-08 | 40 Победы,51 | 57 | 18 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 7 | тк-07 | у-04 | 108 | 50 | 01.01.1997 | воздушная |
| 8 | у-04 | у-06 | 108 | 17 | 01.01.1997 | воздушная |
| 9 | тк-01 | 40 Победы,46а, Школа | 108 | 20 | 01.01.1997 | канальная |
| 10 | у-04 | у-05 | 76 | 27 | 01.01.1997 | воздушная |
| 11 | у-05 | Комсом.,8 | 57 | 53 | 01.01.2004 | воздушная |
| 12 | у-01 | тк-01 | 108 | 34 | 01.01.1997 | канальная |
| 13 | у-06 | у-07 | 108 | 185 | 01.01.1997 | воздушная |
| 14 | у-07 | у-08 | 108 | 11 | 01.01.1997 | воздушная |
| 15 | у-08 | у-11 | 108 | 26 | 01.01.1997 | воздушная |
| 16 | у-11 | у-12 | 76 | 27 | 01.01.1997 | воздушная |
| 17 | у-12 | Комсом.,2 | 57 | 44 | 01.01.2004 | воздушная |
| 18 | тк-02 | у-02 | 76 | 10 | 01.01.1997 | воздушная |
| 19 | тк-03 | тк-04 | 57 | 29 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 20 | у-02 | тк-03 | 76 | 23 | 01.01.1997 | воздушная |
| 21 | тк-04 | тк-05 | 57 | 17 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 22 | тк-05 | 40 Победы,47 | 25 | 7 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 23 | тк-05 | 40 Победы,47 | 25 | 22 | 01.01.2004 | бесканальная |
| 24 | у-07 | Комсом.,7 | 57 | 14 | 01.01.2004 | воздушная |
| 25 | у-08 | у-09 | 76 | 14 | 01.01.2004 | воздушная |
| 26 | у-09 | у-10 | 57 | 38 | 01.01.1997 | воздушная |
| 27 | у-10 | Комсом.,1 | 57 | 39 | 01.01.2004 | воздушная |
| 28 | у-10 | Комсом.,3 | 57 | 3 | 01.01.2004 | воздушная |
| 29 | у-09 | Комсом.,5 | 57 | 3 | 01.01.2004 | воздушная |
| 30 | у-11 | Комсом.,6 | 57 | 30 | 01.01.2004 | воздушная |
| 31 | у-12 | Комсом.,4 | 57 | 6 | 01.01.1997 | воздушная |
| 32 | у-03 | Комсом.,14 | 25 | 8 | ул. Комсомольская, д.14 отключен в 2023 г. | |
| 33 | тк-08 | у-03 | 32 | 130 |
| 34 | у-02 | 40 Победы,46б, магазин | 18 | 7 | 01.01.2004 | бесканальная |
|  | Всего | |  | 1200,0 |  |  |

## Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Котельная д. Пеньки

Рисунок 2

\*по состоянию на I кв. 2024 г. (с учетом отключения потребителя ул. Комсомольская, д.14)

## Параметры тепловых сетей

Магистральные тепловые сети отсутствуют.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации ООО

«МИЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ» за 2023 год

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Тепловые сети отопления | | |
| 18 | 14 | 0,3 |
| 25 | 58 | 1,5 |
| 57 | 588 | 33,5 |
| 76 | 262 | 19,9 |
| 108 | 686 | 74,1 |
| 159 | 792 | 125,9 |
| Итого | 2400,0 | 255,1 |

Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «МИЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОО «МИЦ» за 2023 год

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика,  м2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Тепловые сети отопления | | |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 1614,0 | 198,2 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 786,0 | 56,9 |

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «МИЦ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО

«МИЦ»

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год актуализа ции (разработ ки) | Строительс тво магистраль ных тепловых  сетей, м | Реконструк ция магистраль ных тепловых  сетей, м | Строительство распределитель ных (внутриквартал ьных) тепловых  сетей, м | Реконструкция распределител ьных тепловых сетей, м | Доля строитель ства тепловых сетей, % | Доля реконструк ции тепловых сетей, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепловые сети отопления | | | | | | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Центральные тепловые пункты

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

## Индивидуальные тепловые пункты

Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют.

## Характеристика оборудования насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

## Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Информация отсутствует.


## Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация об описании тепловых пунктов, камер и павильонов отсутствует.

## Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источника тепловой энергии осуществляется в автоматическом режиме по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график приведен ниже.

Рисунок 3

## Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельных не предоставлены.

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

* по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
* по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
* по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/с м².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

## Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического). Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям.

Обеспечение транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников и ЦТП.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей от источников теплоснабжения представлены в таблице ниже. Пьезометрические графики и расчетные параметры участков в разрезе теплоисточников представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Котельная д. Пеньки

Установившееся параметры на источнике

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напор, м | | Расход, т/ч | | Подпитка, т/ч | Температура,  0С | | Отпуск в сеть, Гкал/ч | Примечание |
| в подающем трубопроводе | обратном трубопроводе | подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе | на выходе | на входе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 20 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 95,0 | 76,3 | 0,67 | - |

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

## Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Данные о повреждениях за отопительный и неотопительный период по котельной д. Пеньки

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период (год) | Место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) | Материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при  отказе, кв м | Дата и время обнаружения повреждения | Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения | | | | | | Дата и время начала устранения повреждения | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребителям | Время вынужденного отключения участков сети, вызванное отказом и его устранением | Общая материальная характеристика тепловой сети данной системы теплоснабжения,  кв м | Плановая длительность работы тепловой сети, ч | Причина аварии |
| система отопления | | система вентиляции | | система ГВС | |
| всего | в т.ч. объектов первой категории | всего | в т.ч. объектов первой категории | всего | в т.ч. объектов первой категории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Данные о недоотпуске тепловой энергии по котельной д. Пеньки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Период (год) | Аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал | Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2017 | - | - |
| 2 | 2018 | - | - |
| 3 | 2019 | - | - |
| 4 | 2020 | - | - |
| 5 | 2021 | - | - |
| 6 | 2022 | - | - |
| 7 | 2023 | - | - |
| 8 | 2024 | - | - |

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 12

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| 1 | 2 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

## Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Информация о диагностике тепловых сетей не предоставлена.

Информация о планах на проведение текущих и капитальных ремонтов не предоставлена.

## Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.
   1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).
   2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.
   3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п.
2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «приложение АК СТО 70238424.27.010.004-2009

«Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

* 1. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «приложение АН СТО 70238424.27.010.004-2009

«Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»». Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

* 1. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях («приложение БГ СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»»).

1. Проведение испытаний тепловых сетей
   1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно утвержденной программы.
   2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «приложением АК СТО 70238424.27.010.004-2009

«Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

* 1. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой,

разработанной в соответствии с требованиями «приложение АН СТО 70238424.27.010.004-2009

«Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

* 1. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «приложение БГ СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

Испытания водяных тепловых сетей ОО «МИЦ» от котельной «Пеньки» на тепловые потери – участок котельная – У-02 проводились в 2023 г.

Испытания водяных тепловых сетей ОО «МИЦ» от котельной «Пеньки» на гидравлические потери – участок котельная – У-02 проводились в 2023 г.

Испания на максимальную температуру не проводились.

Для трубопроводов тепловых сетей со сроком эксплуатации менее пяти лет поправочные коэффициенты при расчете нормативных потерь применять не допускается.

## Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

* потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;
* потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
* затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

## Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии теплосетевой организации ООО «МИЦ» в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ»

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год актуализации | Магистральные тепловые сети, Гкал | Распределительные тепловые сети, Гкал | Всего, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сети отопления | | | | | |
| 2017 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год актуализации | Магистральные тепловые сети, Гкал | Распределительные тепловые сети, Гкал | Всего, Гкал | Фактические потери  тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной  тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 427,2 | 427,2 | 427,2 | 20,8 |
| 2022 | - | 362,55 | 362,55 | 70,243\* | 33,0 |
| 2023 | - | 362,55 | 362,55 | 116,62 | 8,5 |
| 2024 | - | 362,55\*\* | 362,55\*\* | 265,84 | 16,9 |

\*данные за декабрь 2022 г.

\*\*величина потерь указана с учетом тепловых сетей до отключенного потребителя ул. Комсомольская, д. 14.

## Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

## Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме без элеваторов.

## Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии.

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принадлежность | Наименование, адрес | Марка прибора учета | Дата установки/ последней поверки прибора учета | Потребление, Гкал | | |
| отопление | ГВС | куб.м.  на ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Уровень оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов по потребителям низкий, не все объекты оснащены общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с [Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/) [энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/) [отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/): до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в [частях 3](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302972/aa66de0abc8158556fc5c28b29796231e092d105/#dst92), [5](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302972/aa66de0abc8158556fc5c28b29796231e092d105/#dst94) и [6 настоящей статьи](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302972/aa66de0abc8158556fc5c28b29796231e092d105/#dst96), обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» [Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/) [теплоснабжении"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/):

«Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302972/aa66de0abc8158556fc5c28b29796231e092d105/#dst100141) об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

«Коммерческий учет поставляемых потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии»

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, не предоставлены.

## Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

## Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

## Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

## Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети отсутствуют.

## Данные энергетических характеристик тепловой сети


Энергетические характеристики отсутствуют.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии:

- Котельная д. Пеньки обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:030128, 37:11:030304. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют. Зона действия источника тепловой энергии Котельная д. Пеньки

Рисунок 4

Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник | Кадастровый квартал | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | |
| Отопление и вентиляция | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | 37:11:030128 | 0,140 | - |
| 37:11:030304 | 0,507 | - |

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок

**потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии**

На территории Пановского сельского поселения тепловая мощность определена нуждами тепловой энергии на отопление общественных и жилых зданий.

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии приведены ниже.

Котельная д. Пеньки

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение | Наименование, Адрес | Расчетная тепловая нагрузка на систему  отопления, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка на систему  вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч | Температура внутри помещения, град. Ц. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Соц.сфера | 40 Победы,46а, Школа | 0,136 | - | - | 18 |
| 2 | Соц.сфера | 40 Победы,46б, магазин | 0,004 | - | - | 15 |
| 3 | Жилой фонд | 40 Победы,47 | 0,069 | - | - | 20 |
| 4 | Жилой фонд | 40 Победы,51 | 0,082 | - | - | 20 |
| 5 | Жилой фонд | Комсом.,1 | 0,041 | - | - | 20 |
| 6 | Жилой фонд | Комсом.,14 | отключен в 2023 г. | | | |
| 7 | Жилой фонд | Комсом.,2 | 0,082 | - | - | 20 |
| 8 | Жилой фонд | Комсом.,3 | 0,037 | - | - | 20 |
| 9 | Жилой фонд | Комсом.,4 | 0,041 | - | - | 20 |
| 10 | Жилой фонд | Комсом.,5 | 0,037 | - | - | 20 |
| 11 | Жилой фонд | Комсом.,6 | 0,020 | - | - | 20 |
| 12 | Жилой фонд | Комсом.,7 | 0,013 | - | - | 20 |
| 13 | Жилой фонд | Комсом.,8 | 0,085 | - | - | 20 |
| **Итого** | | | **0,647** | **-** | - | **-** |

## Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетной температурой наружного воздуха для Пановского сельского поселения, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 29 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 214 суток, средняя температура воздуха – 3,6 °С (ближайший населенный пункт г. Иваново).

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного  пункта | Наименование системы  теплоснабжения | Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых  сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка из сети  (потребителям), Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Пеньки | Котельная д. Пеньки | 0,718 | 0,071 | 0,647 |

## Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

**Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления**

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Пункт 93 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения устанавливает возможность организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях только в зонах застройки населённого пункта малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01 Гкал/ч/га.

Пункт 97 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль).

## Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том

числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в городском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

## Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД

В соответствии п.64. ПП № 2115 от 3 0ноября 2021 года ( [Правил подключения](https://docs.cntd.ru/document/727251243#6580IP) [(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила](https://docs.cntd.ru/document/727251243#6580IP) [недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к](https://docs.cntd.ru/document/727251243#6580IP) [системам теплоснабжения](https://docs.cntd.ru/document/727251243#6580IP), [Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой](https://docs.cntd.ru/document/727251243#8OM0LM) [энергии, теплоносителя](https://docs.cntd.ru/document/727251243#8OM0LM)) В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

## Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таунхаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотёл, ПЛЭН, греющий кабель).

## Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам теплоснабжения.

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год | | |
| Отопление и вентиляция | ГВС | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная д. Пеньки, в т.ч. по: | 1292,22 | - | 1292,22 |
| 1.1 | Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам: | н/д | - | н/д |
|  | 37:11:030128 | - | - | - |
|  | 37:11:030304 | н/д | - | н/д |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам | н/д | - | н/д |
|  | 37:11:030128 | н/д | - | н/д |
|  | 37:11:030304 | - | - | - |
| 1.3 | Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам | - | - | - |
|  | 37:11:030128 | - | - | - |
|  | 37:11:030304 | - | - | - |

## Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Информация не предоставлена.

## Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Котельная д. Пеньки

Анализ величин договорной и расчетной тепловой нагрузки

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период должна определяться на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутствия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения потребителей.

Таблица 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Фактическая нагрузка на  коллекторах в горячей воде, Гкал/ч | Договорная нагрузка на  коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная д. Паново | 0,647 | 0,647 |

\* с учетом отключения от централизованного теплоснабжения потребителя с адресной привязкой ул. Комсомольская, д. 14

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

**Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии**

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр», Гкал/ч

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | 0,078 | 0,078 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | - | - | - | 0,659 | 0,659 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: \* | - | - | - | - | 0,659 | 0,659 |
| отопление | - | - | - | - | 0,659 | 0,659 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | 0,283 | 0,283 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | 0,283 | 0,283 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного  котла | - | - | - | - | 0,515 | 0,515 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | 0,110 | 0,110 |

\*расчетная нагрузка принята равной договорной;

\*\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», Гкал/ч

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | 0,078 | 0,023 | 0,023 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | - | - | - | - | 0,659 | 0,647 | 0,647 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: \* | - | - | - | - | - | 0,659 | 0,647 | 0,647 |
| отопление | - | - | - | - | - | 0,659 | 0,647 | 0,647 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | 0,283 | 0,354 | 0,354 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | 0,283 | 0,302 | 0,302 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при  аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | 0,110 | 0,118 | 0,118 |

\*расчетная нагрузка принята равной договорной;

\*\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

## Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Котельная д. Пеньки

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 29,3 %. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих и перспективных потребителей в полном объеме.

## Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю приведены ниже.

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. | Объем, м3 Под. | Объем, м3 Обр. | Утечки, м3/ч Под. | Утечки, м3/ч Обр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Котельная д. Пеньки | у-01 | 225 | 159 | 159 | 154,9 | 137,1 | 1,09 | 1,08 | 4,8 | 4,8 | 17,84 | 36,35 | 36,13 | 94,78 | 75,06 | 0,59 | 0,58 | 3,98 | 3,98 | 0,04 | 0,04 |
| у-01 | тк-02 | 40 | 159 | 159 | 154,8 | 137,2 | 0,11 | 0,11 | 2,7 | 2,6 | 17,62 | 27,02 | 26,89 | 94,73 | 73,66 | 0,44 | 0,43 | 0,71 | 0,71 | 0,01 | 0,01 |
| тк-02 | тк-06 | 63 | 159 | 159 | 154,7 | 137,3 | 0,13 | 0,13 | 2 | 2 | 17,37 | 23,39 | 23,28 | 94,64 | 73,8 | 0,38 | 0,38 | 1,11 | 1,11 | 0,01 | 0,01 |
| тк-06 | тк-07 | 67 | 159 | 159 | 154,5 | 137,4 | 0,13 | 0,13 | 2 | 2 | 17,11 | 23,38 | 23,3 | 94,54 | 73,88 | 0,38 | 0,38 | 1,18 | 1,18 | 0,01 | 0,01 |
| тк-07 | у-04 | 50 | 108 | 108 | 154 | 137,9 | 0,5 | 0,5 | 10,1 | 10 | 16,1 | 17,83 | 17,77 | 94,46 | 73,4 | 0,65 | 0,64 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 |
| у-04 | у-06 | 17 | 108 | 108 | 154 | 138 | 0,07 | 0,07 | 4,4 | 4,3 | 15,95 | 11,75 | 11,7 | 94,41 | 70,31 | 0,43 | 0,42 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 |
| у-06 | у-07 | 185 | 108 | 108 | 153,2 | 138,8 | 0,81 | 0,8 | 4,4 | 4,3 | 14,34 | 11,75 | 11,71 | 93,94 | 70,72 | 0,43 | 0,42 | 1,45 | 1,45 | 0,01 | 0,01 |
| у-07 | у-08 | 11 | 108 | 108 | 153,1 | 138,9 | 0,04 | 0,04 | 3,8 | 3,8 | 14,25 | 10,92 | 10,9 | 93,91 | 70,3 | 0,4 | 0,4 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |
| у-08 | у-11 | 26 | 108 | 108 | 153,1 | 138,9 | 0,06 | 0,06 | 2,3 | 2,2 | 14,14 | 8,42 | 8,41 | 93,82 | 76,04 | 0,31 | 0,31 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| у-11 | у-12 | 27 | 76 | 76 | 152,7 | 139,3 | 0,35 | 0,35 | 13,1 | 13,1 | 13,43 | 7,54 | 7,54 | 93,74 | 76,83 | 0,57 | 0,57 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| у-12 | Комсом.,2 | 44 | 57 | 57 | 151 | 141 | 1,69 | 1,69 | 38,5 | 38,4 | 10,04 | 5,43 | 5,43 | 93,6 | 78,04 | 0,79 | 0,79 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |

## Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По результатам гидравлического расчета видно, что дефицит пропускной способности имеется в направлениях к потребителям ул. Комсомольская 1,3,5. Данный дефицит обусловлен теплогидравлической разбалансировкой тепловых сетей. Так же имеются участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями.

## Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности нет необходимости.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

**Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

ИТП отсутствуют.

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей приведены ниже.

Таблица 23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Емкость систем теплопотребления | Кол-во нормативной подпиточной воды, т/год |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная д. Пеньки | 20 | н/д |

## Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно- питьевого водоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии Котельная д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр» / ООО «МИЦ»

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков- Аккумуляторов  теплоносителя | кд. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход  для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не  деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

**Основные виды и количество используемого топлива**

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн.  (тыс.куб.м.) | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн.  (тыс.куб.м.) | Израсходовано топлива | | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн.  (тыс.куб.м.) | Низшая теплота сгорания ккал/кг  (ккал/нм3) |
| Всего, т. натурального топлива, тн.  (тыс.куб.м.) | Всего, в т. условного топлива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | | | | | | |
| Природный газ | 0 | 191,862 | 191,862 | 224,8 | 0 | н/д |
| 2021 | | | | | | |
| Природный газ | 0 | 202,5 | 202,5 | 236,925 | 0 | 7960 |
| 2020 | | | | | | |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | | | | | | |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | | | | | | |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | | | | |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | | | | | | |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей ООО «МИЦ»

Таблица 26

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн.  (тыс.куб.м.) | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн.  (тыс.куб.м.) | Израсходовано топлива | | Остаток топлива, т. натурального топлива, тн.  (тыс.куб.м.) | Низшая теплота сгорания ккал/кг  (ккал/нм3) |
| Всего, т. натурального топлива, тн.  (тыс.куб.м.) | Всего, в т. условного топлива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | | | | | | |
| Природный газ | 0 | н/д | 207,18 | 241,31 | 0 | н/д |
| 2023 | | | | | | |
| Природный газ | 0 | н/д | 222,39 | 259,308 | 0 | н/д |
| 2022 | | | | | | |
| Природный газ | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

## Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо отсутствует.

## Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Информация приведена ниже.

## Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

## Описание видов топлива их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 27

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид поставляемого топлива | Место поставки | Характеристика топлива | | |
| Низшая теплотворная  способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг) | Вязкость и  температура вспышки | Содержание  примесей мах, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная д.  Пеньки | Природный газ | д. Пеньки | 7960 | - | - |

## Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Пановском сельском поселении является природный газ.

Таблица 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Годовой расход натурального топлива,  тыс.куб.м. (тн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Пановское СП, в т.ч.** | **Природный газ** | **207,18** |
| 1.1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 207,18 |

## Описание приоритетного направления развития топливного баланса

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/оп | - | - | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в  том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего  водоснабжения, 1/км/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в  отопительный период, час | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных  тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего  водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения, час | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных  тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП

«Палехский туристский центр»

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*в зоне действия котельной Центральная с 01.12.2022 г. ЕТО – ООО «МИЦ»

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ»

Таблица 32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/оп | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - |
| Повреждения в распределительных  тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ»

Таблица 33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0 | 0 | 0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия),  час | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0 | 0 | 0 |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО

«МИЦ»

Таблица 34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

## Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

## Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Основными причинами аварий на теплотрассах являются:

* коррозия трубопроводов;
* разрыв сварных стыков.

С переходом на прокладку предызолированных трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ), наружной оболочкой из полиэтилена низкого давления (ПНД) и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) количество коррозионных повреждений на наружной поверхности трубопроводов сокращается. Коррозия может развиваться не только на линейных участках трубопроводов, но также в местах расположения скользящих опор и на сварных стыках трубопроводов.

Ускорению процессов износа тепловых сетей способствуют: несоблюдение технологии монтажа, низкое качество материала трубопроводов и высокое содержание кислорода в сетевой воде. В совокупности это приводит к тому, что старение трубопроводов происходит в 2–3 раза быстрее расчетных сроков.

Развитию коррозии на внутренней поверхности трубопроводов сопутствуют:

* повышенная температура теплоносителя;
* низкий рН воды;
* наличие в воде кислорода;
* наличие в воде свободного оксида углерода;
* наличие в воде растворенных солей.

Основной причиной аварий на тепловых сетях за базовый год является износ тепловых сетей.

## Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.10 в составе СЦТ должны предусматриваться, аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице ниже.

Таблица 35

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» [(http://docs.cntd.ru/document/499038726).](http://docs.cntd.ru/document/499038726))

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

* высоконадежные;
* надежные;
* малонадежные;
* ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ); показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв); показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс); показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп); показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм); показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Перечень котельных, оснащенных резервными источниками электроснабжения

Таблица 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Наличие резервного электропитания | Наличие резервного водоснабжения | Наличие резервного топливоснабжения | Укомплектованность ремонтным и оперативно- ремонтным | Оснащенность машинами, специальными механизмами и | Наличие основных материально- технических ресурсов,  % | Укомплектованность передвижными автономными источниками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | да | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице

ниже.

По существующему положению систему теплоснабжения д. Пеньки следует оценить, как ненадежную, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «МИЦ» | ЕТО №1 | № п/п | |
| Котельная  д. Пеньки | Наименование теплоисточника | |
| 1,0 | Kэ | Показатель надежности электроснабжения |
| 0,6 | Kв | Показатель надежности водоснабжения |
| 0,5 | Kт | Показатель надежности топливоснабжения |
| 1 | Kб | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей |
| 0,2 | Kр | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети |
| 1 | Kс | Показатель технического состояния тепловых сетей |
| 1 | Kотк.тс | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей |
| 0,8 | Kотк.ит | Показатель интенсивности отказов теплоисточника |
| 1 | Kнед | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла |
| 1 | Kп | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно- ремонтным персоналом |
| 1 | Kм | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием |
| 1 | Kтр | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов |
| 1 | Kист | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания |
| 1 | Kгот | Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения |
| удовлетво  рительная | Категория готовности | |
| ненадеж  ная | Оценка надежности теплоисточников | |
| 0,73 | Kтс | Показатель надежности тепловых сетей |
| малона  дежная | Оценка надежности тепловых сетей | |
| 0,73 | Kсцт | Показатель надежности системы теплоснабжения |
| ненадеж | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города | |

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению

Таблица 37

ная

42

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

**Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями**

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии котельной д. Пеньки в системе теплоснабжения ООО «МИЦ» в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 38

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.  Гкал, всего, в том числе: | - | - | - | - | 1,783 | н/д |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | - | - | - | - | 1,323 | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.  Гкал | - | - | - | - | 1,431 | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | - | - | - | - | 1,431 | н/д |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | - | - | - | - | 3185,997 | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | - | - | - | - | 917,815 | н/д |
| Расходы на приобретение производство)  энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | - | - | - | - | 4786,028 | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | - | - | - | - | 0,0 | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | - | - | - | - | 8889,839 | н/д |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии котельной д. Пеньки в системе теплоснабжения МУП «Палехский туристский центр» в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 39

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию  потерь тепловой энергии при, тыс. Гкал передаче, всего, в том числе: | - | - | - | - | 1,750 | н/д |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: тыс. т. | - | - | - | - | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные), тыс. Гкал | - | - | - | - | 427,2 | н/д |
| то же в % | - | - | - | - | 24,4 | н/д |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные), тыс. т. | - | - | - | - | н/д | н/д |
| то же в % | - | - | - | - | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, тыс.  Гкал | - | - | - | - | 1,323 | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети, тыс. т. | - | - | - | - | - | - |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции), тыс.руб. (услуг) | - | - | - | - | н/д | н/д |
| Внереализационные расходы), тыс.руб. | - | - | - | - | н/д | н/д |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на  социальные нужды, прочие расходы из прибыли), тыс.руб. | - | - | - | - | н/д | н/д |
| Налог на прибыль, тыс.руб. | - | - | - | - | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли, тыс.руб. | - | - | - | - | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | - | - | - | - | н/д | н/д |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии котельной д. Пеньки в системе теплоснабжения ООО «МИЦ» в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО

«МИЦ»

Таблица 40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 0,208 | 1,377 | 1,558 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.  Гкал | 0,137 | 1,26 | 1,292 |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | - | - | - |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 0,208 | 1,377 | 1,558 |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | н/д | - | - |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | н/д | 1840,74 | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | н/д | 858,64 | н/д |
| Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | н/д | 2982,98 | н/д |
| Прибыль, тыс.руб. | н/д | 566,17 | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | н/д | 6112,91 | н/д |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки с 01.12.2022 г. ЕТО – ООО «МИЦ»

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

**Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет**

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Таблица 41

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | | Примечание |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | |
| 1 | ООО «МИЦ»  (котельная д. Пеньки) | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2021 | - | 2737,32 | от 16.11.2022 N 49-т/4 |
| 2022 | 2737,32 | 3619,2  (с 01.07. по 30.11)  4666,44  (с 01.12 по 31.12) |
| 2023 | 4666,44 | 4666,44 |
| 2024 | 4666,44 | 5190,23 | от 24.11.2023 №  46-т/6 |
| 2025 | 3502,74 | 3751,50 | от 15.11.2024 г.  № 43-т/9 |
| 2 | МУП «Палехский туристский центр» (котельная  д. Пеньки) | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2021 | - | - | от 03.12.2021 N  54-т/6 |
| 2022 | 4092,38 | 4983,56 |

Льготный тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Таблица 42

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | | Примечание |
| 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Население (НДС не облагается) | | | | | | |
| 1. | МУП «Палехский туристский центр» (котельная  д. Пеньки) | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2021 | - | - | от 03.12.2021 N 54-  т/6 |
| 2022 | 2829,76 | 2982,57 |
| 2. | ООО «МИЦ»  (котельная д. Пеньки) | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2022 | - | 3310,65  (01.12 – 31.12) | от 16.11.2022 N 49-т/4 |
| 2023 | 3310,65 | 3310,65 |
| 2024 | 3289,50 | 3486,57 | от 24.11.2023 № 46-  т/6 |
| 2025 | 3035,46 | 3454,35 | от 15.11.2024 г. №  43-т/9 |

## Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

ООО «МИЦ»

Таблица 43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | утверждено | | прогноз |
| 2023 год | 2024 год | 2025 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 1840,74 | 2308,13 | 2381,02 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 858,64 | 966,87 | 982,60 |
| 3 | Расходы на покупку ресурсов | 2982,98 | 2623,20 | 2872,46 |
| 4 | Нормативная прибыль | 378,09 | 313,97 | 255,81 |
| 5 | Расчетная предпринимательская  прибыль | 188,08 | 193,80 | 199,70 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 6112,91 | 6328,72 | 6891,60 |

Расчет тарифов для потребителей

Таблица 44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | 1750,5 | н/д | 1309,97 | 1292,22 |
| 2 | Необходимая валовая выручка на производство  тепловой энергии, тыс. руб. | - | - | - | - | 8889,839 | н/д | 6112,91 | н/д |
| 3 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | 5078,46 | н/д | 4666,44 | н/д |

## Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно п.11 "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83: "Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил".

## Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ФЗ-190, Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за поддержание резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых потребителей, для теплоснабжающих организаций не устанавливалась.

## Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Отсутствует.

## Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Отсутствует.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

**Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)**

В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

Не оптимизирован гидравлический режим тепловой сети. Не выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению эффективности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей;

Низкий уровень оснащения коммерческими приборами учета потребителей ЦТ.

## Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всех систем теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

* разрушение теплопроводов или арматуры;
* образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
* гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату). Высокий износ тепловых сетей влечет за собой сверхнормативные потери теплоносителя и тепловой энергии.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. Высокий износ основного оборудования приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного и качественного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». Многих аварий можно было бы избежать, если бы сети теплоснабжения были бы отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. В части обеспечения

безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей.

На котельной выявлены следующие проблемы:

* отсутствие резервного топлива на котельных;
* отсутствие резервных источников электроснабжения;
* отсутствие резервных источников водоснабжения;
* отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.

## Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная проблема функционирования и развития систем теплоснабжения является низкая степень строительства жилого фонда, коммерческой недвижимости отсутствие у производственных предприятий и РСО инвестиционных программ, что влечет к отсутствию спроса на тепловую энергию.

Задачи, которые необходимо решить для достижения этих целей:

* реализация программ развития застроенных территорий;
* вовлечение неиспользуемых земельных участков, в том числе промзон, находящихся в федеральной собственности, в центральных частях для жилищного строительства.
* использование существующих земельных резервов для строительства жилья строительство инфраструктуры при реализации приоритетных проектов жилищного строительства и программ развития застроенных территорий
* строительство нового жилья, сопровождающееся созданием комфортной городской среды

## Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы отсутствуют.

## Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют.

## Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

**Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения**

Тепловая нагрузка в поселении

Таблица 45

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | | | | | | Всего |
| население | | | прочие | | |
| Отопление и  вентиляция | Горячее водо-  снабжение | Суммарное потребление | Отопление и  вентиляция | Горячее водо-  снабжение | Суммарное потребление |
| МУП «Палехский туристский центр» | 0,507 | - | 0,507 | 0,140 | - | 0,140 | 0,647 |

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении

Таблица 46

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | Всего |
| население | | | прочие | | |
| Отопление и вентиляция | Горячее водо-  снабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водо-  снабжение | Суммарное потребление |
| МУП «Палехский туристский центр» | 0,882 | - | 0,882 | 0,410 | - | 0,410 | 1,292 |

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2.

Таблица 47

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 4,508  9 | 4,508  9 | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,429 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,5089 | 4,429 | 4,429 |

\*в 2023 г. отключен потребитель ул. Комсомольская, д. 14

Существующая площадь отапливаемых зданий

Таблица 48

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Площадь, кв.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 40 Победы,46а,Школа | 726 |
| 2 | 40 Победы,46б,магазин | 20 |
| 3 | 40 Победы,47 | 471,7 |
| 4 | 40 Победы,51 | 604,3 |
| 5 | Комсом.,1 | 297,4 |
| 6 | Комсом.,14 | отключен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Площадь, кв.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Комсом.,2 | 593,2 |
| 8 | Комсом.,3 | 271 |
| 9 | Комсом.,4 | 294,8 |
| 10 | Комсом.,5 | 314,4 |
| 11 | Комсом.,6 | 135,7 |
| 12 | Комсом.,7 | 89,4 |
| 13 | Комсом.,8 | 611,4 |
| 14 | больница, ФАП | - |
|  | Всего | 4429,30 |

## Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство отсутствует.

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м2

Таблица 49

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный  фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым  кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м2

Таблица 50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост общественно- делового фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том  числе по кадастровым кварталам:: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снос жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м2

Таблица 51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том  числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снос общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м2

Таблица 52

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост общественно- делового фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым  кварталам:: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения

Таблица 53

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год | | | | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) | | | |
| отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2021 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,219 | - | - | 0,219 | 137,9 | - | - | 137,9 |
| Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно- деловая и промышленная | 0,668 | - | - | 0,668 | 187,7 | - | - | 187,7 |
| 2022 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,239 | - | - | 0,239 | 137,9 | - | - | 137,9 |
| Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно- деловая и промышленная | 0,440 | - | - | 0,440 | 187,7 | - | - | 187,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год | | | | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) | | | |
| отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2023 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,238 | - | - | 0,238 | 137,9 | - | - | 137,9 |
| Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно- деловая и промышленная | 0,492 | - | - | 0,492 | 187,7 | - | - | 187,7 |
| 2024 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,239 | - | - | 0,239 | 137,6 | - | - | 137,6 |
| Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно- деловая и промышленная | 0,555 | - | - | 0,555 | 187,7 | - | - | 187,7 |
| 2025 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,239 | - | - | 0,239 | 137,6 | - | - | 137,6 |
| Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно- деловая и промышленная | 0,495 | - | - | 0,495 | 187,7 | - | - | 187,7 |
| 2026 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,239 | - | - | 0,239 | 137,6 | - | - | 137,6 |
| Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно- деловая и промышленная | 0,495 | - | - | 0,495 | 187,7 | - | - | 187,7 |
| 2027 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,239 | - | - | 0,239 | 137,6 | - | - | 137,6 |
| Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно- деловая и промышленная | 0,495 | - | - | 0,495 | 187,7 | - | - | 187,7 |
| 2028 | Жилая многоэтажная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,239 | - | - | 0,239 | 137,6 | - | - | 137,6 |
| Жилая индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно- деловая и промышленная | 0,495 | - | - | 0,495 | 187,7 | - | - | 187,7 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 54

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный  жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный  фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым  кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том  числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления  и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многоэтажный жилищный  фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе,  по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение тепловой нагрузки  на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный  жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный  фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе,  по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 58

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым  кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 59

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том  числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том  числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 61

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым  кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 62

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в  том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 63

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост потребления тепловой энергии отопления и  вентиляции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по  кадастровым кварталам: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе,  по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 64

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее  водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по  кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе,  по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 65

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение потребления  тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по  кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе,  по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 66

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение потребления  тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный  жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный  фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе,  по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост потребления  тепловой энергии отопления и вентиляции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым  кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 68

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост потребления  тепловой энергии на горячее водоснабжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том  числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 69

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том  числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37:11:030128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 71

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего  водоснабжения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне-и малоэтажный  жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации

Таблица 72

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Дата акта включения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Всего за период актуализации | | | |  | | - |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Котельная д. Пеньки

Таблица 73

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общественно-деловой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Индивидуальный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов отсутствуют.

## Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года) «…при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным…».

Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

Создаваемая в процессе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения», позволяет проводить на ее основе анализ существующего положения в сфере теплоснабжения населенного пункта.

Электронная модель системы теплоснабжения создана на базе программно-расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Цели разработки электронной модели:

* создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;
* повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;
* проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;
* обеспечения устойчивого градостроительного развития города;
* разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;
* минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения. Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:
* создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения населенного пункта, привязанных к топооснове города;
* оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);
* моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);
* оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;
* оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам.

## Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Программный комплекс “ТеплоЭксперт” создан таким образом, что он совместил в себе построение визуальной (графической) модели тепловой сети и ведение паспортизации каждого объекта. При этом осуществляется привязка объекта на графической схеме к его паспорту.

Система теплоснабжения представляет собой совокупность взаимосвязанных источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления (комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями).

ГИРК «Теплоэксперт» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

ГИРК «Теплоэксперт» дает возможность моделирования различных вариантов работы системы теплоснабжения, переключения потребителей на различные источники тепловой энергии, подключение потенциальных потребителей и т.д.


## Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В ГИРК «Теплоэксперт» есть функция паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения.

*СТРОЕНИЕ - все типы сетей*

Паспорт элемента «Строение» содержит общую информацию:

* Назначение,
* Год постройки,
* Объем,
* Общую площадь,
* Дату включения,
* Номер договора,
* Количество человек,
* Принадлежность,
* Кадастровый участок,
* Дополнительную информацию.



#### Паспортизация потребителя тепловой энергии

Вкладки: Строение, Арендаторы, С приборов, Документация, Пользовательские - доступны только при назначенном адресе, так как они содержат информацию по всему строению, который расположен по данному адресу.

Вкладка «Ввод» является основной, она содержит информацию по системам теплопотребления, которая является индивидуальной для данного ввода и позволяет смоделировать любую схему одновременного включения у потребителя разнородных абонентов теплопотребления в одном узле. Для этого в нижней части на страницы присутствуют списки типам подключения систем отопления, опции подключения систем вентиляции с забором наружного и внутреннего воздуха, а также выпадающий список с различными системами ГВС. После установки какой-либо системы в верхней части будет изображена её схема, щелчок на которой позволит вам открыть паспорт системы. В паспорте потребителя тепловой энергии отражается следующая информация: наименование, адрес, геодезическая отметка, характеристика системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция), нагрузки на систему теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д.



Рисунок 6

Рисунок 7



*Паспортизация участка тепловой сети тепловой энергии*

Трубопровод - элемент для слоев отопления, ГВС, водоснабжение и канализация. Отображается графически на схеме и имеет параметры (диаметр, длина, шероховатость, скмс и т.п.). Используется не только для отображения связей между строениями и камерами, но и с помощью данного элемента можно отображать внутреннюю разводку по подвалам строений до тепловых узлов потребителей.


Форма паспорта “Трубопровод” содержит четыре закладки - формы:

* «Параметры»,
* «Тепловые потери»,
* «Документация»,
* «Пользовательские».

Каждая из форм содержит определенный объем информации по трубопроводу. По каждому трубопроводу указывается:

* Диаметр,
* Длина,
* Шероховатость,
* СКМС (Сумма коэффициентов местных сопротивлений),
* Доля потерь.
* Наличие регулятора расхода,
* Адрес,
* Принадлежность,
* Ответственный,
* Дата ввода,
* Дата последнего ремонта,
* Режим работы,
* Дренаж,
* Период действия.

Вызов формы с информацией по авариям и ремонтам дает возможность вести всю статистику (дату, описание и т.д.) по каждой аварии на текущем трубопроводе.


Рисунок 8

#### Паспортизация источника тепловой сети тепловой энергии

Паспорт состоит из 4-х закладок: Параметры, Доп. Информация, Котлы и хозяйство.

Последние три закладки предназначены для внесения дополнительной информации.

В паспорте источника тепловой энергии следующая информация: наименование, геодезическая отметка, адрес, напор в подающей линии, напор в обратной линии, потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и т.д.

Рисунок 9

## Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованнойсти, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь между расходами и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы.

Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) на любом участке или в узлах сети связаны между собой следующим соотношением:

# h  p ,

g

где h - потери напора или располагаемый напор, м;

p - падение давления или располагаемый перепад давлений, Па;

 - плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/c2.

Падение давления в трубопроводе может быть представлено как сумма двух слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях:

# p  pЛ  pМ ,

где p Л - линейное падение давления, Па;

pМ - падение давления в местных сопротивлениях, Па. В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы,

# p Л  R Л L ,

причем R Л - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м; L - длина трубопровода, м.

Исходными зависимостями для определения удельного линейного падения давления в трубопроводе являются уравнения:

|  |
| --- |
| R  v2   0.812G 2 1 d5 ;  Л 2d  |
|  68 k  0,25    0.11  Э  ,  Re d |

где  - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина); v - скорость среды, м/с;

d - внутренний диаметр трубопровода, м; G - массовый расход, кг/с;

k Э - значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м; Re - критерий Рейнольдса.

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение давления во всех местных сопротивлениях определяется по формуле:

# p  v2   0.812G 2 1 d4 ,

М 2 

где  - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке;

 - безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления.

Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными сопротивлениями.

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному закону, то гидравлическая характеристика любого i-го участка тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением:

h  SG 2 ,

где h - потери напора, м;

S - полное сопротивление участка сети, мч2/т2; G - расход теплоносителя на участке, т/ч.

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде:

S  sУД L  LЭ ,

где sУД - величина удельного сопротивления, мч2/(т2м), которая вычисляется по формуле:

sУД

 1,14  2lgd / k

156,86

Э

2

d 5  2 ,

а LЭ - эквивалентная длина местных сопротивлений, величину которой можно определить:

L  gk 0,25 d1,25 .

Э Э

Для установления гидравлического режима всей сети производится суммирование гидравлических характеристик всех её участков.

Удельные потери напора на участках тепловой сети в этом случае можно определить, как:

h УД

 h

### L

Максимальная величина перепада напоров в сети Hс имеет место на подающем и обратном коллекторах источника:

HC  HПОД.К  HОБР.К .

Суммарная величина сопротивления всей сети SC является результирующей функцией

всех последовательно и параллельно соединенных между собой сопротивлений участков i, потребителей j и подкачивающих магистральных насосных станций k:

SC  FSУ4(1..i) , SПОТ(1.. j) , SП.НАС(1..k ) .

Сопротивления совместно включенных групп разнородных потребителей также

представляют собой результирующие функцию их последовательного и (или) параллельного соединения между собой:

S

ПОТ

(1.. j)

 fSПОТ.О , SПОТ.В, SПОТ.Г  .

Гидравлическое сопротивление j-го потребителя рассчитывается в соответствии с уравнением:

Sj 

h j

2 ,

G

j

где h j - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя G j .

В частности, для систем отопления жилых зданий потери напора по расчетному расходу в соответствии с нормативно-технической документацией должны составлять величину *hсо* 1,0 1,5 м. Удельные сопротивления подогревателей горячей воды и вентиляционных систем приведены в справочной литературе.

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме со смесительным устройством. Объясняется это тем, что по нормативно-технической документации температура теплоносителя, подаваемая в отопительные приборы, не должна превышать в расчетных условиях 95 С. В качестве смесительных устройств на абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы- элеваторы и центробежные насосы.

Характеристика водоструйных насосов (элеваторов) с цилиндрической камерой смешения описывается уравнением:



u

рс

2 f1  

1  f1 2

2 f1 2 

рр

 1 22   22 

3

f

###### f 2  f3  f1 

 2  3  1  u  .

f3

  4  

где рс , рр - располагаемый перепад давлений рабочего потока и перепад давлений,

создаваемый элеватором, Па;

f1 , f3 - площади живого выходного сечения сопла и сечения цилиндрической камеры

смешения, м2; u – коэффициент инжекции (смешения) элеватора;

1 , 2 , 3 , 4 - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической камеры

смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения.

Величина оптимального диаметра камеры смешения в этом случае:

dк    .

4 Sc

4

pc

Vc

2

4

p 2

c

G2

c

5

5

5

Здесь: Sc - сопротивление отопительной системы, Па\*с2/м6; V – объемный расход смешанной воды, м3/с;

G – массовый расход смешанной воды, кг/с;

 - плотность воды, кг/м3.

При значениях коэффициентов (по данным испытаний Теплосети Мосэнерго) 1 = 0,95; 2

= 0,975; 3 = 0,9; 4 = 0,925 диаметр сопла элеватора может быть вычислен, как:

dс  k .



1 u







2

u



2 2

d  d 1 u

 k c 

0,64 10 S



d2

k





4

d  0,61 0,4

c k

3

d

Потеря давления в рабочем сопле элеватора:

G2

p

pp 

c

##### 22 0,785d

1

2  .

где Gp – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с.

Если располагаемый напор в узле присоединения абонента - H АБ превышает необходимую для элеватора величину H Э , то избыточная разность напоров должна быть

сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр дросселирующей шайбы определяется по уравнению:

dш  10  4

G2

O .

HАБ  HЭ

Размерность величины d Ш - мм, причем из-за соображений стабильности работы узла минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм.

В системах теплоснабжения, работающих по режимному графику отпуска теплоты O1  O2

=95/70 С, присоединение абонентов к линиям сети осуществляется напрямую без инжекционных устройств. Таким же образом к сети присоединяются, как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем срабатывается только шайбами. При этом

dш  10  .

4

O

HАБ  hCO

G



2

Важнейшим условием нормальной работы всей системы теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке.

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопл элеваторов и дополнительных дросселирующих шайб, срабатывающих излишки располагаемых напоров у абонентов и, как следствие, ограничивающих подачу им

излишнего количества теплоносителя, могут быть рассчитаны только при помощи ЭВМ посредством многократной итерационной увязки.

## Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических значений:

* расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;
* расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;
* температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;
* средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.


ГИРК «Теплоэксперт» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

* изменения режима регулирования отпуска теплоты;
* присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;
* замены одних трубопроводов на другие.

## Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

В комплексе «ТеплоЭксперт» реализован механизм расчета тепловых потерь и оценки их влияния на тепловую картину всего объекта как по одному отдельному участку, так и в рамках всей тепловой сети. В случае если данный трубопровод привязан на первой закладке «Параметры,» к какому-либо участку, то данные о прокладке автоматически загрузятся в данный раздел паспорта.

Ниже блока «Данные по прокладке» находятся параметры, заполнив которые, можно посчитать нормативные и расчетные тепловые потери по данному трубопроводу.



Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

## Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в ГИРК «Теплоэксперт» проходит в модуле «Расчет надежности сетей теплоснабжения».


При этом в случае присутствия в рассчитываемой схеме кольцевых участков для расчетов показателей остаточного теплоснабжения потребителей, система будет выполнять многократные гидравлические расчеты, количество которых будет зависеть от топологии схемы и количества элементов, участвующих в кольцевых структурах.

Для просмотра результатов расчетов необходимо через пункт «Надежность» главного меню

«ТеплоЭксперт», выбрать пункт «Строения» или «Трубопроводы». При этом на экран будет выведена соответствующая. сводная таблица результатов.

Таблица с результатами расчета по строениям содержит следующую информацию:


* Наименование (адрес) строения;
* Расчетная тепловая нагрузка;
* Коэффициент тепловой аккумуляции;
* Минимальная допустимая температура (внутри помещения);
* Вероятность безотказного теплоснабжения;
* Коэффициент готовности;
* Недоотпуск (теплоты), Гкал.



Для удобства анализа результатов расчета надежности присутствует возможность ввода пороговых значений для параметров К и Р. Строки таблицы, значения данных параметров в которых ниже введенных пороговых величин, будут выделены красным цветом.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel. Таблица результатов расчета по трубопроводам содержит следующую информацию:

* Наименование начального узла участка трубопровода;
* Наименование конечного узла участка трубопровода
* Тип трубопровода (подающий / обратный);
* Диаметр;
* Длина;
* Срок эксплуатации;
* Интенсивность отказов;
* Поток отказов;
* Время восстановления;
* Интенсивность восстановления элементов;
* Вероятность состояния тепловой ТС с отказом элемента.

Рисунок 12

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

## Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «Теплоэксперт» предоставляет возможность вносить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем теплоснабжения.

## Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

С помощью пьезометрического графика специалисты имеют возможность графически оценить степень падения давления в подающем и обратном трубопроводах между двух точек гидравлической сети.

Пьезометрический график формируется на основании результатов последнего расчета/наладки.


На сложных закольцованных схемах пьезометр строится по наиболее короткому маршруту до выделенного элемента. Для вышеописанного случая пьезометр "по умолчанию" начальной точкой для построения будет брать Источник/ЦТП.

Если необходимо построить пьезометр по строго определенному маршруту, то для этого необходимо последовательно отметить сначала элемент источника/ЦТП и дополнительно точку(и) (ТК, Узел), через которую должен пройти маршрут при построении пьезометра. При этом элементы необходимо отмечать последовательно по ходу построения пьезометра.

Для построения пьезометра от тепловой камеры до потребителя или до другой тепловой камеры необходимо отметить начальный элемент схемы и конечный.

*Пункт "В память для сравнения"*

Данный пункт позволяет сохранить (заморозить) изображение линий пьезометра последнего расчета. В результате внесения изменений в схему и последующего гидравлического расчета пользователь может графически оценить изменение гидравлического режима в виде двух пьезометрических графиков, отображающихся одновременно. График пьезометра с результатами последнего гидравлического режима отображается яркими цветами.

Рисунок 13

## Электронная модель существующей системы теплоснабжения

В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы теплоснабжения» использованы требования к процедурам разработки автоматизированной информационно-аналитической системы

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения города (населенного пункта) в слоях ЭМ представлены графическим представлением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове города и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения.

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения (изображений и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых объектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной модели с целью обеспечения

соответствия расходов теплоносителя в модели реальным расходам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения.


Результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения

Таблица 74

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник | Параметры гидравлических режимов работы | | | | |
| По данным фактического режима работы в отопительный период 2023 г. | | По результатам выполненной калибровки электронной модели системы теплоснабжения | | Погрешность м/д расходом, полученным в эл. модели, и фактическим расходом теплоносителя в трубопроводе (%) |
| Давление в подающем/обра тном трубопроводе, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в подающем/обра тном трубопроводе, (м³/ч / м³/ч) | Давление в подающем/обра тном трубопроводе, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в подающем/обра тном трубопроводе, (м³/ч / м³/ч) |
| 1 | Котельная д. Пеньки | 40/20 | 35,5/35,5 | 40/20 | 25,9/25,9 | 0,0 |

## Пьезометрические графики существующего гидравлического режима системы теплоснабжения

Центральная д. Пеньки - ул. Комсомольская, д.2

Рисунок 14

## Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

**Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки**

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП

«Палехский туристский центр», Гкал/ч

Таблица 75

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,078 | 0,078 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,659 | 0,659 |
| отопление и вентиляция | 0,659 | 0,659 |
| горячее водоснабжение | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,283 | 0,283 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,515 | 0,515 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,651 | 0,651 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО

«МИЦ», Гкал/ч

Таблица 76

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,078 | 0,023 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,659 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| отопление и вентиляция | 0,659 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,283 | 0,354 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах  источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,651 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

\*\*отключение потребителя с адресной привязкой ул. Комсомольская, д. 14.

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр», Гкал/ч

Таблица 77

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,078 | 0,078 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,659 | 0,659 |
| отопление и вентиляция | 0,659 | 0,659 |
| горячее водоснабжение | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,283 | 0,283 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», Гкал/ч

Таблица 78

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,078 | 0,023 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,659 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| отопление и вентиляция | 0,659 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,283 | 0,35 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»


\*\*отключение потребителя с адресной привязкой ул. Комсомольская, д. 14.

## Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети от котельной приведен ниже. Расчет выполнен на условиях наладки теплогидравлического режима (установки дроссельных сужающих устройств). Гидравлический расчет передачи теплоносителя до наиболее удаленных потребителей приведен в части 6 Главы 1.

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

Рисунок 15



Котельная – ул. Комсомольская, 2


Рисунок 16

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

Таблица 79

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле (абс.), м Под. | Напор в конечном узле (абс.), м Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. | Температура в конечном узле, °С Под. | Температура в конечном узле, °С Обр. | Скорость, м/с Под. | Скорость, м/с Обр. | Объем, м3 Под. | Объем, м3 Обр. | Утечки, м3/ч Под. | Утечки, м3/ч Обр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Котельная д. Пеньки | у-01 | 226 | 159 | 159 | 155,4 | 136,6 | 0,58 | 0,58 | 2,6 | 2,5 | 18,85 | 25,89 | 25,87 | 94,95 | 69,78 | 0,42 | 0,42 | 3,99 | 3,99 | 0,01 | 0,01 |
| у-01 | тк-02 | 40 | 159 | 159 | 155,4 | 136,6 | 0,06 | 0,06 | 1,6 | 1,6 | 18,72 | 20,45 | 20,43 | 94,94 | 69,75 | 0,33 | 0,33 | 0,71 | 0,71 | 0 | 0 |
| тк-02 | тк-06 | 63 | 159 | 159 | 155,3 | 136,7 | 0,07 | 0,07 | 1,2 | 1,2 | 18,57 | 17,52 | 17,51 | 94,94 | 69,73 | 0,28 | 0,28 | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 |
| тк-06 | тк-07 | 67 | 159 | 159 | 155,2 | 136,8 | 0,08 | 0,08 | 1,2 | 1,2 | 18,42 | 17,52 | 17,51 | 94,92 | 69,75 | 0,28 | 0,28 | 1,18 | 1,18 | 0 | 0 |
| тк-07 | у-04 | 50 | 108 | 108 | 154,9 | 137,1 | 0,33 | 0,33 | 6,7 | 6,7 | 17,75 | 14,24 | 14,24 | 94,9 | 69,73 | 0,52 | 0,52 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 |
| у-04 | у-06 | 17 | 108 | 108 | 154,8 | 137,2 | 0,07 | 0,07 | 3,9 | 3,9 | 17,62 | 10,86 | 10,86 | 94,9 | 69,71 | 0,39 | 0,39 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 |
| у-06 | у-07 | 185 | 108 | 108 | 154,1 | 137,9 | 0,72 | 0,72 | 3,9 | 3,9 | 16,17 | 10,86 | 10,86 | 94,84 | 69,77 | 0,39 | 0,39 | 1,45 | 1,45 | 0 | 0 |
| у-07 | у-08 | 11 | 108 | 108 | 154 | 138 | 0,04 | 0,04 | 3,5 | 3,5 | 16,1 | 10,33 | 10,33 | 94,83 | 69,78 | 0,38 | 0,37 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |
| у-08 | у-11 | 26 | 108 | 108 | 154 | 138 | 0,03 | 0,03 | 1,1 | 1,1 | 16,04 | 5,71 | 5,71 | 94,82 | 69,77 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| у-11 | у-12 | 27 | 76 | 76 | 153,9 | 138,1 | 0,16 | 0,16 | 5,8 | 5,8 | 15,73 | 4,9 | 4,9 | 94,79 | 69,8 | 0,37 | 0,37 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| у-12 | Комсом.,2 | 44 | 57 | 57 | 153,2 | 138,8 | 0,64 | 0,64 | 14,5 | 14,5 | 14,45 | 3,27 | 3,27 | 94,77 | 69,82 | 0,48 | 0,47 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Котельная д. Пеньки

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 29,3 %. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих и перспективных потребителей в полном объеме. По результатам гидравлического расчета видно, что после наладки теплогидравлического режима, дефицит пропускной способности отсутствует. Так же имеются участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями.

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

## Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

**Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п. 83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

* решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";
* решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года №

437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

* решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
* решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В Пановском сельском поселении данные решения отсутствуют.

## Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

## Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

## Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки, объем тепловых сетей в перспективных районах застройки принят 65 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для закрытых систем теплоснабжения, 70 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для открытых систем теплоснабжения, согласно требованиям СП 124.13330.2012;

Объем воды в системах теплопотребления потребителей принят согласно требованиям

«Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278 и составляет: для систем отопления – 19,5 м3 на 1 Гкал/час; для систем вентиляции при температурном графике 150/70°C - 5,5 м3 на 1 Гкал/час, 130/70°C – 6,5 м3 на 1 Гкал/час, 115/70°C - 7,25 м3 на 1 Гкал/час, 95/70°C - 8,5 м3 на 1 Гкал/час; для открытых систем ГВС – 6,0 м3 на 1 Гкал/час.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02-2003

«Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:

Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт

6.17.

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004, раздел 7.

«Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с момента утверждения базовой схемы теплоснабжения, изменений в существующих и перспективных балансах производительности впу и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не произошло.

**Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии** Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче

тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр», м3

Таблица 80

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1105,5 | 1105,5 |
| нормативные утечки теплоносителя, в том числе: | 1105,5 | 1105,5 |
| Котельная д. Пеньки | 1105,5 | 1105,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ».

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», м3

Таблица 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1105,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 |
| нормативные утечки теплоносителя, в том числе: | 1105,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 |
| Котельная д. Пеньки | 1105,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 | 1102,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых  сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

## Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения горячего водоснабжения отсутствуют.

## Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В котельной установлен один бак-аккумулятор общим объемом 24 куб.м.

## Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативные значения

Таблица 82

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная д. Пеньки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Фактические значения

Таблица 83

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная д.  Пеньки | - | - | - | - | - | н/д | 70,243 | 116,62 | 265,84 |

\*данные по величине потерь указаны за декабрь 2022 г.

## Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 84

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. измер. | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 1 | 1 |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 98 | 98 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ».

Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ»

Таблица 85

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя | кд. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ».

## Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

**Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения**

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов…» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42 правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения, потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов

капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;

Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 64 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115

«[Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения](https://docs.cntd.ru/document/727251243#6580IP)…», а именно:

В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент актуализации схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

* обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения;
* обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;
* не предусматривать обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для перспективных и существующих потребителей жилого фонда, на основании предоставленной информации на 2024 год.

## Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов:

* заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме;
* решения органов местного самоуправления поселений или городских округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о теплоснабжении, утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;
* заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта Российской (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых функционируют такие генерирующие объекты.

Электрических станций и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблоков) (далее - генерирующие объекты), функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии отсутствуют.

## Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Генерирующие объекты отсутствуют.

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки, не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Действующие источники тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки отсутствуют.

## Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Не планируется.

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не планируется.

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя, высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

## Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная Центральная в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр», Гкал/ч

Таблица 86

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,078 | 0,078 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,659 | 0,659 |
| отопление и вентиляция | 0,659 | 0,659 |
| горячее водоснабжение | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,283 | 0,283 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного КА | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах  источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,65 | 0,65 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ».

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная д. Пеньки в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», Гкал/ч

Таблица 87

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-  2033 | 2034-  2037 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,023 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| отопление и вентиляция | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,350 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного  котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при  аварийном выводе самого мощного котла | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»;

\*\*отключение потребителя от централизованного теплоснабжения с адресной привязкой ул. Комсомольская, д. 14.

## Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не планируется.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребеления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

## Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей

воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от

единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

*НВВотэ*

*Tотэ*   *i* , руб./Гкал,

*i*

*Qi*

где:

*НВВотэ*

*i* - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой

энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

*НВВпер*

*T пер*   *i* , руб./Гкал,

*i с*

*Q*

*i*

где:

*НВВпер*

*i* - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды

на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

*Qс*

*i* - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы

теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

*НВВотэ НВВпер*

*T кп*  *Tотэ*  *T пер*   *i*   *i* , руб./Гкал;

*i i i с*

*Q Q*

*i i*

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

*НВВотэ*  *НВВотэ НВВпер*  *НВВпер*

*T кп*,*нп*   *i i*   *i i* , руб./Гкал;

*i Q*  *Qнп*

*Qс*  *Qснп*

#### НВВотэ

*i*

*i i i i*

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на

отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

*Qнп*

*i*

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника

тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

#### НВВпер

*i* - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в

виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

*Qснп*

*i* - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы

теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения

*Tкп*,*нп*

тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения *i* , больше чем

стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

*T кп*

исполнителя *i* , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы

*Tкп*,*нп*

теплоснабжения *i* меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды,

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым

*T кп*

сетям системы теплоснабжения исполнителя *i* , то присоединение объекта заявителя к тепловым

сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Значение радиуса эффективного теплоснабжения

Таблица 88

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Отпуск тепловой энергии в  сеть, Гкал | Подключенная нагрузка к тепловым  сетям, Гкал/ч | НВВ передачи тепловой энергии, тыс.руб. | Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей  воде, руб./Гкал | Радиус, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная д. Пеньки | 1558,06 | 0,647 | н/д | н/д | 0,755 |

## Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

**Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)**

Предложения отсутствуют.

## Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют.

## Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

## Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

## Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В результате гидравлического расчета выявлены участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями, данные участки рекомендованы к перекладке на больший диаметр

Таблица 89

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный узел | Конечный узел | Способ прокладки | Длина, м | Текущий  диаметр, мм | Рекомендуемый диаметр, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| тк-05 | 40 Победы.47 | бесканальная | 7 | 25 | 45 |
| тк-05 | 40 Победы.47 | бесканальная | 22 | 25 | 38 |
| у-02 | 40 Победы.46б, магазин | бесканальная | 7 | 18 | 25 |
| Всего | |  | 174,0 |  |  |

## Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения отсутствуют.

## Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей к замене.

Для обеспечения нормативной надежности рекомендованы участки тепловой сети к перекладке сроком службы более 25 лет.

Таблица 90

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | |
| Тепловые сети отопления | Тепловые сети горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная д. Пеньки | - | - |
| Итого | - | - |

## Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения отсутствуют.

## Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

**Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения**

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

## Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не требуется.

## Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

## Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не требуется.

## Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не требуется.

## Предложения по источникам инвестиций

Предложения отсутствуют.

## Глава 10. Перспективные топливные балансы

**Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения**

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр», Гкал

Таблица 91

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии | |
| 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 1783,1 | 1229,31 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ».

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», Гкал

Таблица 92

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Производство тепловой энергии | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная д.  Пеньки | Природный газ | 212,33 | 1391,27 | 1573,93 | 1608,24 | 1608,24 | 1608,24 | 1608,24 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»;

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП

«Палехский туристский центр», кг.у.т./Гкал

Таблица 93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива | |
| 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 155,04 | 155,04 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», кг.у.т./Гкал

Таблица 94

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр», т.у.т.

Таблица 95

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива | |
| 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 236,9 | 191,69 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», т.у.т.

Таблица 96

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная д.  Пеньки | Природный газ | 33,11 | 259,31 | 241,31 | 249,34 | 249,34 | 249,34 | 249,34 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»;

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр», тыс.куб.м. (т.)

Таблица 97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива | |
| 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 202,5 | 163,60 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», тыс.куб.м. (т.)

Таблица 98

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная д.  Пеньки | Природный газ | 28,26 | 222,39 | 207,18 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»;

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр», тыс.куб.м. (т.)/Гкал

Таблица 99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива | |
| 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 0,096 | 0,096 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ», тыс.куб.м. (т.)/Гкал

Таблица 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива | | | | | | |
| 2022 | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная д.  Пеньки | Природный газ | 0,096 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |

\*в зоне действия котельной д. Пеньки 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»

\*\*учтено отключение от централизованной системы теплоснабжения потребителя с адресной привязкой ул. Комсомольская, д. 14.

## Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Запасы топлива на источнике отсутствуют.

## Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Котельная д. Пеньки - основным видом топлива является природный газ.

## Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 101

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид поставляемого топлива | Место поставки | Характеристика топлива | | | Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (тн.) | Доля от общего топлива |
| Низшая теплотворная способность ккал/куб.м.  (Ккал/кг) | Вязкость и температура вспышки | Содержание примесей мах, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная д.  Пеньки | Природный газ | н/д | 7960 | - | - | 207,18 | 100 |

## Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ.

Таблица 102

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Пановское сельское поселение, в т.ч.** | **Природный газ** | **207,18** |
| 1.1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 207,18 |

## Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Таблица 103

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Перспективный годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Пановское сельское поселение, в т.ч.** | **Природный газ** | **207,0** |
| 1.1 | Котельная д. Пеньки | Природный газ | 207,0 |

## Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

**Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения**

В соответствии с правилами определения и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утвержденных постановлением РФ от 16 мая 2014 года №452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся:

* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей.
* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности. В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели

вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Р = 0,97;

тепловых сетей Р = 0,9; потребителя теплоты Р = 0,99;

СЦТ в целом Р = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

ƛ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с

продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке ƛс=L1ƛ1+L2ƛ2+…+Lmƛm, [1/час], где L протяженность каждого участка, [км]. Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

ƛ(t)=ƛ0(0,1τ)α-1

где -τ срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α< 1, она монотонно убывает, при α> 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид Аƛ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α= при 3<τ≤17


0,8 при 0<τ≤3

0,5 еτ/20при τ>17

Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 17

## Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

𝑡 = 𝑡 +

𝑄

0

𝑡′ − 𝑡

в н

− 𝑄0

в н

𝑞 𝑉

+

𝑞𝑜𝑉

𝑜

exp(β)

z

где tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z- время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t′ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

в

tн- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С;

Q0- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qoV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула примет следующий вид:

где: - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

𝑧в = α(1 + (b + c𝑙𝑐,з𝐷1,2)

где:

a, b- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lc,з- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

По формуле: 𝑝𝑖 = exp(1 − 𝜔𝑖),

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Оценка вероятности отказа работы систем теплоснабжения приведена ниже. Интенсивность отказов от продолжительности работы участков тепловой сети

Таблица 104

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Оценка коэффициента готовности теплопроводов к несению нагрузки от котельных приведена ниже.

## Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети.

Дополнительно рассчитываются:

* интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

  1/ zр;

* стационарная вероятность рабочего состояния сети:

𝑁 −1

ƛ

Ро = (1 + ∑ 𝜇)

𝑖=1

* вероятность состояния сети, соответствующая отказу i-го элемента:

ƛi

Р𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ Ро

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

𝜏𝑜т − 𝜏н𝑖

𝐾 = 𝑝0 + ∑ 𝑝𝑖 (

)

𝜏𝑜𝑖

где τот, - продолжительность отопительного периода, ч; τнi, - продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) в течение отопительного периода, при которой время восстановления, отказавшего i-го элемента, становится равным времени снижения температуры воздуха в здании i-го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

Оценка коэффициента готовности теплопроводов к несению нагрузки от котельных приведена ниже.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять соответствии с формулой:

∆𝑄пр = 𝑄пр ∙ 𝑇оп ∙ 𝑞тп


где Qпр, Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя в отопительный период;

Топ, ч - продолжительность отопительного периода; qтп – вероятность отказа теплопровода.


Оценка недоотпуска тепловой энергии от котельных приведена ниже.

применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования


В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено.

установка резервного оборудования


Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, предлагается установка резервного основного и вспомогательного оборудования на источнике тепловой энергии. А также обеспечение резервным электроснабжением и водоснабжением источников тепловой энергии, топливоснабжением (аварийные запасы топлива).

организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть


Предложения по организации работы на единую сеть нескольких источников тепловой энергии не предусмотрены.

резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей невозможно по причине удалённости систем теплоснабжения друг от друга.

устройство резервных насосных станций

Строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде не планируется.

установка баков-аккумуляторов.

На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки и оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии приведены ниже.

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной д. Пеньки

Таблица 105

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации,  лет | Интенсивность отказов, 1/(км\*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления,  час | Интенсивность восстановления  элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с  отказом элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная д.  Пеньки | у-01 | подающий | 150 | 226 | 26 | 1,27E-05 | 2,86E-06 | 8,59 | 0,12 |
| Котельная д.  Пеньки | у-01 | обратный | 150 | 226 | 26 | 1,27E-05 | 2,86E-06 | 8,59 | 0,12 |
| тк-07 | тк-08 | подающий | 69 | 30 | 19 | 6,88E-06 | 2,06E-07 | 5,15 | 0,19 |
| тк-07 | тк-08 | обратный | 69 | 30 | 19 | 6,88E-06 | 2,06E-07 | 5,15 | 0,19 |
| тк-02 | тк-06 | подающий | 150 | 63 | 19 | 6,88E-06 | 4,33E-07 | 8,59 | 0,12 |
| тк-02 | тк-06 | обратный | 150 | 63 | 19 | 6,88E-06 | 4,33E-07 | 8,59 | 0,12 |
| у-01 | тк-02 | подающий | 150 | 40 | 26 | 1,27E-05 | 5,06E-07 | 8,59 | 0,12 |
| у-01 | тк-02 | обратный | 150 | 40 | 26 | 1,27E-05 | 5,06E-07 | 8,59 | 0,12 |
| тк-06 | тк-07 | подающий | 150 | 67 | 26 | 1,27E-05 | 8,48E-07 | 8,59 | 0,12 |
| тк-06 | тк-07 | обратный | 150 | 67 | 26 | 1,27E-05 | 8,48E-07 | 8,59 | 0,12 |
| тк-08 | ул. 40-я Победы,51 | подающий | 50 | 18 | 19 | 6,88E-06 | 1,24E-07 | 4,43 | 0,23 |
| тк-08 | ул. 40-я Победы,51 | обратный | 50 | 18 | 19 | 6,88E-06 | 1,24E-07 | 4,43 | 0,23 |
| тк-07 | у-04 | подающий | 100 | 50 | 26 | 1,27E-05 | 6,33E-07 | 6,41 | 0,16 |
| тк-07 | у-04 | обратный | 100 | 50 | 26 | 1,27E-05 | 6,33E-07 | 6,41 | 0,16 |
| у-04 | у-06 | подающий | 100 | 17 | 26 | 1,27E-05 | 2,15E-07 | 6,41 | 0,16 |
| у-04 | у-06 | обратный | 100 | 17 | 26 | 1,27E-05 | 2,15E-07 | 6,41 | 0,16 |
| тк-01 | ул. 40-я Победы,46а,Школа | подающий | 100 | 20 | 26 | 1,27E-05 | 2,53E-07 | 6,41 | 0,16 |
| тк-01 | ул. 40-я Победы,46а,Школа | обратный | 100 | 20 | 26 | 1,27E-05 | 2,53E-07 | 6,41 | 0,16 |
| у-06 | у-07 | подающий | 100 | 185 | 26 | 1,27E-05 | 2,34E-06 | 6,41 | 0,16 |
| у-06 | у-07 | обратный | 100 | 185 | 26 | 1,27E-05 | 2,34E-06 | 6,41 | 0,16 |
| у-07 | у-08 | подающий | 100 | 11 | 26 | 1,27E-05 | 1,39E-07 | 6,41 | 0,16 |
| у-07 | у-08 | обратный | 100 | 11 | 26 | 1,27E-05 | 1,39E-07 | 6,41 | 0,16 |
| у-08 | у-11 | подающий | 100 | 26 | 26 | 1,27E-05 | 3,29E-07 | 6,41 | 0,16 |
| у-08 | у-11 | обратный | 100 | 26 | 26 | 1,27E-05 | 3,29E-07 | 6,41 | 0,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр, мм | Длина, м | Срок эксплуатации, лет | Интенсивность отказов, 1/(км\*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановления, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| у-11 | у-12 | подающий | 69 | 27 | 26 | 1,27E-05 | 3,42E-07 | 5,15 | 0,19 |
| у-11 | у-12 | обратный | 69 | 27 | 26 | 1,27E-05 | 3,42E-07 | 5,15 | 0,19 |
| у-04 | у-05 | подающий | 69 | 27 | 26 | 1,27E-05 | 3,42E-07 | 5,15 | 0,19 |
| у-04 | у-05 | обратный | 69 | 27 | 26 | 1,27E-05 | 3,42E-07 | 5,15 | 0,19 |
| у-08 | у-09 | подающий | 69 | 14 | 19 | 6,88E-06 | 9,63E-08 | 5,15 | 0,19 |
| у-08 | у-09 | обратный | 69 | 14 | 19 | 6,88E-06 | 9,63E-08 | 5,15 | 0,19 |
| у-09 | у-10 | подающий | 50 | 38 | 26 | 1,27E-05 | 4,81E-07 | 4,43 | 0,23 |
| у-09 | у-10 | обратный | 50 | 38 | 26 | 1,27E-05 | 4,81E-07 | 4,43 | 0,23 |
| тк-02 | у-02 | подающий | 69 | 10 | 26 | 1,27E-05 | 1,27E-07 | 5,15 | 0,19 |
| тк-02 | у-02 | обратный | 69 | 10 | 26 | 1,27E-05 | 1,27E-07 | 5,15 | 0,19 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе котельной д. Пеньки

Таблица 106

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расчетная тепловая  нагрузка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуляции | Минимальная допустимая  температура, С | Вероятность безотказного теплоснабжения (P) | Коэффициент готовности (K) | Недоотпуск, ГКал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. 40-я Победы,46а,Школа | 0,1426 | 45 | 12 | 0,9968 | 0,99994 | 0,0323 |
| ул. 40-я Победы,47 | 0,07 | 45 | 12 | 0,99938 | 0,99993 | 0,0127 |
| ул. Комсомольская,4 | 0,0417 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,99987 | 0,0171 |
| ул. Комсомольская,6 | 0,0203 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,99987 | 0,007 |
| ул. Комсомольская,7 | 0,0138 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,99988 | 0,0062 |
| ул. Комсомольская,8 | 0,0888 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,9999 | 0,0357 |
| ул. 40-я Победы,51 | 0,0849 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,99992 | 0,0259 |
| ул. Комсомольская,1 | 0,035 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,99987 | 0,0053 |
| ул. Комсомольская,2 | 0,0854 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,99987 | 0,0446 |
| ул. Комсомольская,3 | 0,0348 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,99987 | 0,0073 |
| ул. Комсомольская,5 | 0,0348 | 45 | 12 | 0,99914 | 0,99988 | 0,0071 |
| ул. 40-я Победы,46б,магазин | 0,0043 | 45 | 12 | 0,98265 | 0,99994 | 0,0016 |

## Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

**Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей**

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с повышенными гидравлически потерями рассчитаны по НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети»

Таблица 107

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Длина, м | Диаметр наружный, мм существ. | Диаметр наружный, мм рекоменд.. | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тк-05 | 40 Победы.47 | бесканальная | 7 | 25 | 45 | 15501,49 | 120,9 |
| тк-05 | 40 Победы.47 | бесканальная | 22 | 25 | 38 | 15501,49 | 380,1 |
| у-02 | 40 Победы.46б, магазин | бесканальная | 7 | 18 | 25 | 15501,49 | 120,9 |
| Всего | |  | 36 |  |  |  | 622,0 |

\*норматив цены на строительство принят согласно НЦС 81-02-13-2024 согласно табл. 13-02-003 – бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с годом прокладки до 1991, рассчитаны по НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети»

Таблица 108

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Длина, м | Диаметр наружный, мм | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | |  | - |  |  | - |

## Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии со статье 23 п.4 ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций…», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на ЕТО и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Пановского сельского поселения, на момент разработки схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

## Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения РСО отсутствуют.

## Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная д. Пеньки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. кв.м. | 3,763 | 3,763 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | тыс. кв.м. | 0,746 | 0,746 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,659 | 0,659 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 1323,3 | н/д |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | 824,8 | н/д |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 824,8 | н/д |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | 498,5 | н/д |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 498,5 | н/д |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | 137,9 | 137,9 |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,219 | н/д |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С\*сут | 5050,4 | 5050,4 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С\*сут) | 43,4 | н/д |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ккал/ч/м2 | 187,7 | 187,7 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | ккал/м2/(0С\*сут) | 132,3 | н/д |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 220,5 | н/д |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ».

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная д. Пеньки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 110

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,737 | 0,737 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | 27,5 | 27,5 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,750 | 1,201 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | 165,6 | 165,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных прибором учета | % | 100 | 100 |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ».

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная д. Пеньки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр»

Таблица 111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,674 | 2,674 |
| 1.1 | магистральных | км | - | - |
| 1.2 | распределительных | км | 2,674 | 2,674 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 263,5 | 263,5 |
| 2.1 | магистральных | кв.м. | - | - |
| 2.2 | распределительных | кв.м. | 263,5 | 263,5 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 24 |
| 3.1 | магистральных | лет | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | 23 | 24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплосн-я | м2/чел | - | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,659 | 0,659 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 399,8 | 399,8 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,427 | н/д |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал | - | - |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал | 0,427 | н/д |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 24,4 | н/д |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,159 | н/д |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | 0 | 0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 29,5 | 29,5 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,017 | 0,019 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ».

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная д. Пеньки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ»

Таблица 112

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2022 | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. кв.м. | 3,763 | 3,683 | 3,683 | 3,683 | 3,683 | 3,683 | 3,683 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий | тыс. кв.м. | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,659 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,519 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,519 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 137,366 | 1260,65 | 1292,22 | 1250,54 | 1250,54 | 1250,54 | 1250,54 |
| 4.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал | 75 | 893,87 | 881,62 | 881,62 | 881,62 | 881,62 | 881,62 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 75 | 893,87 | 881,62 | 881,62 | 881,62 | 881,62 | 881,62 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде, в том числе | Гкал | 62,366 | 366,78 | 410,6 | 368,92 | 368,92 | 368,92 | 368,92 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 62,366 | 366,78 | 410,6 | 368,92 | 368,92 | 368,92 | 368,92 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ккал/ч/м2 | 137,9 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
| 6 | Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | 0,238 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | 0С\*сут | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(0С\*сут) | - | 47,04 | 47,35 | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 47,39 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно- деловом фонде | ккал/ч/м2 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом  фонде | ккал/м2/(0С\*сут) | - | 97,35 | 108,88 | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 97,92 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 | 160,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2022 | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»;

\*\*отключение от централизованной системы отопления потребителя с адресной привязкой ул. Комсомольская, д. 14.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная д. Пеньки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ»

Таблица 113

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2022 | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,737 | 0,67 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | % | 27,5 | 34,4 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,409 | 1,377 | 1,616 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | 157,96 | 157,96 | 157,96 | 157,96 | 157,96 | 157,96 | 157,96 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования тепловой мощности | ч/год | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека | Гкал/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от  котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего  персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных прибором учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.2022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»;

\*\*отключение от централизованной системы отопления потребителя с адресной привязкой ул. Комсомольская, д. 14.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная д. Пеньки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «МИЦ»

Таблица 114

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2022 | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,674 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 1.1 | магистральных | км | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | распределительных | км | 2,674 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 263,5 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 |
| 2.1 | магистральных | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | распределительных | кв.м. | 263,5 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 | 255,1 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.1 | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | распределительных | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из  системы теплоснабжения | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,659 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | 0,647 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 399,8 | 394,3 | 394,3 | 394,3 | 394,3 | 394,3 | 394,3 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,07 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал | 0,07 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 33,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | магистральных | ед./м./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./м./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем  отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ид. измерения | 2022 | 2023\*\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя  (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 29,5 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |

\*в зоне действия котельной Центральная до 01.12.022 г. ЕТО – МУП «Палехский туристский центр», после указанной даты ЕТО – ООО «МИЦ»;

\*\*отключение от централизованной системы отопления потребителя с адресной привязкой ул. Комсомольская, д. 14.

Ниже представлены мероприятия, запланированные администрацией Палехского муниципального района на 2025 год:

Таблица 115

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| Организационные мероприятия | | |
| 1. | Создание комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в зимних условиях на территории Палехского муниципального района | 30.05.2025 |
| 2. | Утверждение программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Палехского муниципального района | 30.05.2025 |
| 3. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 25.10.2025 |
| 4. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. потребителей | 10.09.2025 |
| 5. | Подготовка и выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающими теплосетевым организациям | 01.11.2025 |
| 6. | Подготовка и выдача паспортов готовности к отопительному периоду потребителям | 15.09.2025 |

Ниже представлены технические мероприятия, запланированные ТСО на 2025 год:

Таблица 116

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| Технические мероприятия | | |
| **ООО «Межрегиональный инжиниринговый центр» БМК (пд. Пеньки, ул. Школьная)** | | |
| 1. | Опрессовка трубопроводов котельной | Апрель-июнь |
| 2. | Гидроиспытания тепловых сетей от котельной до потребителя | Апрель-июнь |
| 3. | Техническое обслуживание эл. Оборудования (проверка подшипников, замена смазки в эл. двигателях) котловой контур – 1 шт, сетевой контур – 2 шт, подпиточные насосы -2 шт. | Апрель-июнь |
| 4. | Установка всех приборов и приборов автоматики безопасности после проверки | Апрель-сентябрь |
| 5. | Монтаж перемычек в ТК у дома № 51 ул. 40-лет Победы | Июль-сентябрь |

## Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

**Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения**

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно- балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

Индексы-дефляторы МЭР; Баланс тепловой мощности; Баланс тепловой энергии; Топливный баланс;

Баланс теплоносителей; Балансы электрической энергии;

Балансы холодной воды питьевого качества; Тарифы на покупные энергоносители и воду; Производственные расходы товарного отпуска; Производственная деятельность; Инвестиционная деятельность;

Финансовая деятельность; Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

* прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;
* временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

МУП «Палехский туристский центр» Котельная д. Пеньки

Таблица 115

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | 3186,0 | н/д |
| Неподконтрольные расходы | 97,8 | н/д |
| Расходы на покупку ресурсов | 4786,0 | н/д |
| Предпринимательская прибыль | 0,0 | н/д |
| Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | 8889,8 | н/д |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 1750,5 | н/д |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 5078,46 | н/д |

**ООО «МИЦ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | 2023 |
| 1 | 2 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | 2308,13 |
| Неподконтрольные расходы | 966,87 |
| Расходы на покупку ресурсов | 2623,20 |
| Нормативная прибыль | 313,97 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 193,80 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | 6328,72 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, гкал | 1291,01 |
| Тариф на тепловую энергию, руб/гкал | 4666,44 |

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

### ООО «МИЦ»

Таблица 116

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | утверждено | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | 1840,74 | 2308,13 | 2417,58 |
| Неподконтрольные расходы | 858,64 | 966,87 | 982,47 |
| Расходы на покупку ресурсов | 2982,98 | 2623,20 | 2860,47 |
| Нормативная прибыль | 378,09 | 313,97 | 255,81 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 188,08 | 193,80 | 201,86 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | 6112,91 | 6328,72 | 6442,23 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, гкал | 1309,97 | 1291,01 | 1250,54 |
| Тариф на тепловую энергию, руб/гкал | 4666,44 | 4666,44 | 5151,56 |

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

## Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Прогноз тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) ООО «МИЦ» для котельной д. Пеньки

Таблица 117

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025\* | 2026\* | 2027\* | 2028\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | н/д | н/д | 1840,74 | 2308,13 | 2417,58 | 2496,32 | 2570,21 | 2646,29 |
| Неподконтрольные расходы | н/д | н/д | 858,64 | 966,87 | 982,47 | 996,65 | 1011,32 | 1023,50 |
| Расходы на покупку ресурсов | н/д | н/д | 2982,98 | 2623,20 | 2860,47 | 3137,09 | 3245,74 | 3357,76 |
| Нормативная прибыль |  |  | 378,09 | 313,97 | 255,81 | 212,99 | 170,94 | 128,89 |
| Предпринимательская прибыль | н/д | н/д | 188,08 | 193,80 | 201,86 | 207,77 | 213,39 | 219,16 |
| Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | н/д | н/д | 6112,91 | 6328,72 | 6442,23 | 6768,68 | 7211,60 | 7375,60 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | 1309,97 | 1291,01 | 1250,54 | 1250,54 | 1250,54 | 1250,54 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1 полугодие | - | - | 4666,44 | 4666,44 | 5151,56 | 5412,61 | 5766,79 | 5897,94 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 2 полугодие | - | - | 4666,44 | 5190,23 | 2417,58 | 2496,32 | 2570,21 | 2646,29 |

\*данные предоставленные ЭСО

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

## Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

**Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения**

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Пановского сельского поселения

Таблица 118

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Расположение | Система централизованного теплоснабжения | Теплоснабжающая организация, теплосетевая | Зоны деятельности ЕТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Пеньки | Котельная д. Пеньки | ООО «МИЦ» | потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:11:030304,  37:11:030128 |

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", на основании Постановления Администрации Палехского муниципального района № 385-п от 25.07.19 г. критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающей организации МУП «Палехский туристский центр» является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

В соответствии с Постановлением Администрации Палехского муниципального района от 17.10.2022 г. № 561-п МУП «Палехский туристский центр» лишен статуса ЕТО в границах зоны деятельности объектов теплоснабжения, подключенных к источнику теплоснабжения, расположенного по адресу: Палехский района, д. Пеньки, ул. Школьная, д. 9.

В соответствии с Постановлением Администрации Палехского муниципального района от 17.10.2022 г. № 559-п статус ЕТО в границах теплоснабжения объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения от источника теплоснабжения – блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Палехский района, д. Пеньки, ул. Школьная, д. 9 присвоен ООО «МИЦ» с 01.12.2022 г.

Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 год.

Таблица 119

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Протяженность тепловых сетей, м | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | 1,03 | ООО «МИЦ» | н/д | Котельная,  тепловые сети | В собственности  В хозяйственном введении | 2400 | + | 1 | ООО «МИЦ» | Пост. Адм.  Палехского МР № 559-п от 17.10.22 г |

## Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Пановском сельском поселении от ООО «МИЦ от 13.10.2022 № 20/4888.

## Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО:

ООО «МИЦ»:

- Котельная д. Пеньки.

## Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

**Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии**

Таблица 120

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующег о тепловые сети и  котельную | Мероприятия | Ориентировочная дата внедрения мероприятия | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  | - |

## Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 121

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО),  эксплуатирующег о тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная дата внедрения мероприятия | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная д. Пеньки | ООО «МИЦ» | Замена тепловых сетей с повышенными  гидравлическими потерями | 2026-2028 гг. | 622,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 622,0 |

## Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 122

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующег  о тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная дата внедрения мероприятия | Ориентировочная стоимость, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

## Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

## Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Документ «Схема теплоснабжения Пановского сельского поселения Палехского муниципального района на период 2013-2028 гг. Актуализация на 2026 г.» разработан в соответствии с Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения Пановского сельского поселения были учтены предложения от администрации и РСО (глава 17 настоящего документа).

## Реестр изменений, включенных в актуализированную схему теплоснабжения

Таблица 123

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов | Изменения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Глава 1 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована в части базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации  схем теплоснабжения |
| 2 | Глава 2 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 3 | Глава 3 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 4 | Глава 4 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения в соответствии с  методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 5 | Глава 5 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 6 | Глава 6 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, дополнена информацией от РСО, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 7 | Глава 7 | Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 8 | Глава 8 | Актуализированы предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Разделы схемы теплоснабжения и главы  обосновывающих материалов | Изменения |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Глава 9 | Изменений нет |
| 10 | Глава 10 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы перспективные топливные балансы, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 11 | Глава 11 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 12 | Глава 12 | Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| 13 | Глава 13 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 14 | Глава 14 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, рассчитаны тарифные последствия при внедрении соответствующих мероприятий, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 15 | Глава 15 | Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализирован перечень ЕТО, в соответствии с методически указаниями к разработке  и актуализации схем теплоснабжения |
| 16 | Глава 16 | Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| 17 | Глава 17 | Актуализированы замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| 18 | Глава 18 | Изменений нет |
| 19 | Раздел 1 Утверждаемой части | Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 20 | Раздел 2 Утверждаемой части | Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии, в соответствии с методически указаниями к  разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 21 | Раздел 3 Утверждаемой части | Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 22 | Раздел 4 Утверждаемой части | Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован с учетом изменения состояния систем теплоснабжения |
| 23 | Раздел 5 Утверждаемой части | Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 24 | Раздел 6 Утверждаемой части | Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Разделы схемы теплоснабжения и главы  обосновывающих материалов | Изменения |
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | Раздел 7 Утверждаемой части | Изменений нет |
| 26 | Раздел 8 Утверждаемой части | Раздел доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы перспективные топливные балансы, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 27 | Раздел 9 Утверждаемой  части | Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| 28 | Раздел 10 Утверждаемой части | Изменений нет |
| 29 | Раздел 11 Утверждаемой части | Изменений нет |
| 30 | Раздел 12 Утверждаемой части | Изменений нет |
| 31 | Раздел 13 Утверждаемой  части | Добавлено описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии |
| 32 | Раздел 14 Утверждаемой части | Раздел доработана в соответствии с ПП №154, актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |
| 33 | Раздел 15 Утверждаемой части | Раздел доработана в соответствии с ПП №154, рассчитаны тарифные последствия при внедрении соответствующих мероприятий, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения |

## Сведения о выполненных мероприятиях за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Выполнено строительство и ввод в эксплуатацию газовой БМК взамен угольной в д. Пеньки.